## 淮南8.2
江苏省城市供水水质监测网徐州监测站
水质常规指标检测报告
| 共2页 第1页 |  |  |  | 共7页 第3页
检测名称： 生活饮用水（出厂水） |  |  |  | 样品性状： 无色透明液体
检测性质： 委 托 |  |  |  | 委托单位： 淮南首创水务有限责任公司
采样地址：见检测结果标题栏 |  |  |  | 采样日期：2012.8.2
样品编号：见检测结果标题栏 |  |  |  | 检测日期：2012.8.2～19
检测方法依据:按《生活饮用水卫生标准》GB5750-2006规定。
检测指标 | 序号 | 检测项目、单位 | 限 值 |  | 检测结果
第一水厂出厂水
WQ120802-4
1.微生物指标 | 1 | 总大肠菌群/(CFU/100mL） | 不得检出 |  | 0
| 2 | 耐热大肠菌群/(CFU/100mL） | 不得检出 |  | 0
| 3 | 大肠埃希氏菌/（CFU/100mL） | 不得检出 |  | 0
| 4 | 菌落总数/（CFU/mL） | 100 |  | 18
2、毒理指标 | 5 | 砷/（mg/L） | 0.01 |  | 0.001
| 6 | 镉/（mg/L） | 0.005 |  | ＜0.0003
| 7 | 铬/（六价，mg/L） | 0.05 |  | ＜0.004
| 8 | 铅/（mg/L） | 0.01 |  | ＜0.004
| 9 | 汞/（mg/L） | 0.001 |  | ＜0.0001
| 10 | 硒/（mg/L） | 0.01 |  | ＜0.001
| 11 | 氰化物/（mg/L） | 0.05 |  | ＜0.002
| 12 | 氟化物/（mg/L） | 1 |  | 0.44
| 13 | 硝酸盐/（以N计，mg/L） | 10地下水源限制时为20 |  | 2.71
| 14 | 三氯甲烷/（mg/L） | 0.06 |  | 0.011
| 15 | 四氯化碳/（mg/L） | 0.002 |  | ＜0.0010
检测指标 | 序号 | 检测项目、单位 | 限 值 |  | 检测结果
第一水厂出厂水
WQ120802-4
3、感官性状和一般化学指标 | 16 | 色度/（铂钴色度单位） | 15 |  | ＜5
| 17 | 浑浊度/（NTU-散射浊度单位） | 1水源与净水技术条件限制时为3 |  | 0.4
| 18 | 臭和味 | 无异臭、异味 |  | 无
| 19 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无
| 20 | pH /（pH单位） | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 7.52
| 21 | 铝/（mg/L） | 0.2 |  | 0.047
| 22 | 铁/（mg/L） | 0.3 |  | 0.13
| 23 | 锰/（mg/L） | 0.1 |  | ＜0.05
| 24 | 铜/（mg/L） | 1 |  | ＜0.002
| 25 | 锌/（mg/L） | 1 |  | ＜0.05
| 26 | 氯化物/（mg/L） | 250 |  | 44
| 27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 |  | 43
| 28 | 溶解性总固体/（mg/L） | 1000 |  | 280
| 29 | 总硬度/(以CaCO3计，mg/L） | 450 |  | 122
| 30 | 耗氧量/（CODMn法，以O2计，mg/L） | 3水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 |  | 2.6
| 31 | 挥发酚类/（以苯酚计，mg/L） | 0.002 |  | ＜0.002
| 32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 |  | ＜0.025
4、放射性指标 | 33 | 总α放射性/（Bq/L） | 0.5（指导值） |  | ＜0.016
| 34 | 总β放射性/（Bq/L） | 1（指导值） |  | 0.125
消毒剂常规指标 | 35 | 二氧化氯 / mg/L | 出厂水余量≥01-0.8 |  | 0.2
| 36 | 亚硝酸盐/（mg/L） | 1（参考指标限值） |  | 0.01
水质非常规指标及限值
检测指标 | 序号 | 检测项目、单位 | 限 值 |  | 检测结果
第一水厂
WQ120802-4
1.微生物指标 | 1 | 贾第鞭毛虫/（个/10L） | ＜1 |  | 0
| 2 | 隐孢子虫/（个/10L） | ＜1 |  | 0
毒理指标 | 3 | 锑/（mg/L） | 0.005 |  | ＜0.002
| 4 | 钡/（mg/L） | 0.7 |  | 0.073
| 5 | 铍/（mg/L） | 0.002 |  | ＜0.0002
| 6 | 硼/（mg/L） | 0.5 |  | ＜0.02
| 7 | 钼/（mg/L） | 0.07 |  | 0.004
| 8 | 镍/（mg/L） | 0.02 |  | ＜0.004
| 9 | 银/（mg/L） | 0.05 |  | ＜0.0008
| 10 | 铊/（mg/L） | 0.0001 |  | ＜0.0001
| 11 | 氯化氰 /（以CN-计，mg/L） | 0.07 |  | ＜0.01
| 12 | 一氯二溴甲烷/（mg/L） | 0.1 |  | 0.0031
| 13 | 二氯一溴甲烷/（mg/L） | 0.06 |  | 0.0061
| 14 | 二氯乙酸/（mg/L） | 0.05 |  | 0.01
| 15 | 1,2-二氯乙烷/（mg/L） | 0.03 |  | ＜0.0098
| 16 | 二氯甲烷/（mg/L） | 0.02 |  | ＜0.0103
| 17 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |  | 0.31
| 18 | 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 2 |  | ＜0.18
| 19 | 三氯乙酸/（mg/L） | 0.1 |  | 0.02
| 20 | 三氯乙醛/（mg/L） | 0.01 |  | ＜0.005
| 21 | 2,4,6-三氯酚/（mg/L） | 0.2 |  | ＜0.002
| 22 | 三溴甲烷/（mg/L） | 0.1 |  | ＜0.0045
检测指标 | 序号 | 检测项目、单位 | 限 值 |  | 检测结果
第一水厂
WQ120802-4
毒理指标 | 23 | 七氯/（mg/L） | 0.0004 |  | ＜0.0002
| 24 | 马拉硫磷/（mg/L） | 0.25 |  | ＜0.0001
| 25 | 五氯酚/（mg/L） | 0.009 |  | ＜0.001
| 26 | 六六六/（总量，mg/L） | 0.005 |  | ＜0.0008
| 27 | 六氯苯/（mg/L） | 0.001 |  | ＜0.0005
| 28 | 乐果/（mg/L） | 0.08 |  | ＜0.0001
| 29 | 对硫磷/（mg/L） | 0.003 |  | ＜0.0001
| 30 | 灭草松（mg/L） | 0.3 |  | ＜0.0005
| 31 | 甲基对硫磷/（mg/L） | 0.02 |  | ＜0.0001
| 32 | 百菌清/（mg/L） | 0.01 |  | ＜0.0008
| 33 | 呋喃丹（mg/L） | 0.007 |  | ＜0.000125
| 34 | 林丹/（mg/L） | 0.002 |  | ＜0.0002
| 35 | 毒死蜱（mg/L） | 0.03 |  | ＜0.002
| 36 | 草甘膦（mg/L） | 0.7 |  | ＜0.00002
| 37 | 敌敌畏/（mg/L） | 0.001 |  | ＜0.0001
| 38 | 莠去津（mg/L） | 0.002 |  | ＜0.0005
| 39 | 溴氰菊酯/（mg/L） | 0.02 |  | ＜0.0005
| 40 | 2,4-滴（mg/L） | 0.03 |  | ＜0.001
| 41 | 滴滴涕/（mg/L） | 0.001 |  | ＜0.0008
| 42 | 乙苯/（mg/L） | 0.3 |  | ＜0.15
| 43 | 二甲苯（总量)/（mg/L） | 0.5 |  | ＜0.21
| 44 | 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 0.03 |  | ＜0.0066
检测指标 | 序号 | 检测项目、单位 | 限 值 |  | 检测结果
第一水厂出厂水
WQ120802-4
| 45 | 1,2-二氯乙烯（mg/L） | 0.05 |  | ＜0.0153
| 46 | 1,2-二氯苯/（mg/L） | 1 |  | ＜0.01
| 47 | 1,4-二氯苯/（mg/L） | 0.3 |  | ＜0.01
| 48 | 三氯乙烯/（mg/L） | 0.07 |  | ＜0.002
| 49 | 三氯苯（总量)/(mg/L） | 0.02 |  | ＜0.00019
| 50 | 六氯丁二烯/（mg/L） | 0.0006 |  | ＜0.0001
| 51 | 丙烯酰胺/（mg/L） | 0.0005 |  | ＜0.00006
| 52 | 四氯乙烯/（mg/L） | 0.04 |  | ＜0.00095
| 53 | 甲苯/（mg/L） | 0.7 |  | ＜0.148
| 54 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯/（mg/L） | 0.008 |  | ＜0.002
| 55 | 环氧氯丙烷/（mg/L） | 0.0004 |  | ＜0.0002
| 56 | 苯/（mg/L） | 0.01 |  | ＜0.007
| 57 | 苯乙烯/（mg/L） | 0.02 |  | ＜0.007
| 58 | 苯并(a)芘（mg/L） | 1e-05 |  | ＜0.00000105
| 59 | 氯乙烯/（mg/L） | 0.005 |  | ＜0.002
| 60 | 氯苯/（mg/L） | 0.3 |  | ＜0.008
| 61 | 微囊藻毒素-LR（mg/L） | 0.001 |  | ＜0.00006
| 62 | 氯酸盐 /（mg/L） | 0.7 |  | 0.26
| 63 | 亚氯酸盐 /（mg/L） | 0.7 |  | 0.05
感官性状和一般化学指标 | 64 | 氨氮（以N计)/ | 0.5 |  | 0.39
| 65 | 硫化物/（mg/L） | 0.02 |  | ＜0.02
| 66 | 钠/（mg/L） | 200 |  | 32
注： 执行标准依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
编制: 审核: 签发:

## 淮南8.22
江苏省城市供水水质监测网徐州监测站
水质常规指标检测报告
| 共2页 第1页 |  |  |  | 共7页 第3页
检测名称： 生活饮用水（出厂水） |  |  |  | 样品性状： 无色透明液体
检测性质： 委 托 |  |  |  | 委托单位： 淮南首创水务有限责任公司
采样地址：见检测结果标题栏 |  |  |  | 采样日期：2012.8.15
样品编号：见检测结果标题栏 |  |  |  | 检测日期：2012.8.15～9.12
检测方法依据:按《生活饮用水卫生标准》GB5750-2006规定。
检测指标 | 序号 | 检测项目、单位 | 限 值 |  | 检测结果
第一水厂示范工程出厂水
WQ120815-6
1.微生物指标 | 1 | 总大肠菌群/(CFU/100mL） | 不得检出 |  | 0
| 2 | 耐热大肠菌群/(CFU/100mL） | 不得检出 |  | 0
| 3 | 大肠埃希氏菌/（CFU/100mL） | 不得检出 |  | 0
| 4 | 菌落总数/（CFU/mL） | 100 |  | 4
2、毒理指标 | 5 | 砷/（mg/L） | 0.01 |  | 0.001
| 6 | 镉/（mg/L） | 0.005 |  | ＜0.0003
| 7 | 铬/（六价，mg/L） | 0.05 |  | ＜0.004
| 8 | 铅/（mg/L） | 0.01 |  | ＜0.004
| 9 | 汞/（mg/L） | 0.001 |  | ＜0.0001
| 10 | 硒/（mg/L） | 0.01 |  | ＜0.001
| 11 | 氰化物/（mg/L） | 0.05 |  | ＜0.002
| 12 | 氟化物/（mg/L） | 1 |  | 0.37
| 13 | 硝酸盐/（以N计，mg/L） | 10地下水源限制时为20 |  | 2.22
| 14 | 三氯甲烷/（mg/L） | 0.06 |  | ＜0.01
| 15 | 四氯化碳/（mg/L） | 0.002 |  | ＜0.0010
共7页 第4页
检测指标 | 序号 | 检测项目、单位 | 限 值 |  | 检测结果
第一水厂示范工程出厂水
WQ120815-6
3、感官性状和一般化学指标 | 16 | 色度/（铂钴色度单位） | 15 |  | ＜5
| 17 | 浑浊度/（NTU-散射浊度单位） | 1水源与净水技术条件限制时为3 |  | 0.25
| 18 | 臭和味 | 无异臭、异味 |  | 无
| 19 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无
| 20 | pH /（pH单位） | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 7.45
| 21 | 铝/（mg/L） | 0.2 |  | 0.044
| 22 | 铁/（mg/L） | 0.3 |  | 0.11
| 23 | 锰/（mg/L） | 0.1 |  | ＜0.05
| 24 | 铜/（mg/L） | 1 |  | ＜0.002
| 25 | 锌/（mg/L） | 1 |  | ＜0.05
| 26 | 氯化物/（mg/L） | 250 |  | 33
| 27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 |  | 34
| 28 | 溶解性总固体/（mg/L） | 1000 |  | 260
| 29 | 总硬度/(以CaCO3计，mg/L） | 450 |  | 110
| 30 | 耗氧量/（CODMn法，以O2计，mg/L） | 3水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 |  | 1.9
| 31 | 挥发酚类/（以苯酚计，mg/L） | 0.002 |  | ＜0.002
| 32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 |  | ＜0.025
4、放射性指标 | 33 | 总α放射性/（Bq/L） | 0.5（指导值） |  | ＜0.016
| 34 | 总β放射性/（Bq/L） | 1（指导值） |  | 0.068
消毒剂常规指标 | 35 | 二氧化氯 / mg/L | 出厂水余量≥01-0.8 |  | 0.2
| 36 | 亚硝酸盐/（mg/L） | 1（参考指标限值） |  | ＜0.001
水质非常规指标及限值
共7页 第5页
检测指标 | 序号 | 检测项目、单位 | 限 值 |  | 检测结果
第一水厂示范工程出厂水
WQ120822-6
1.微生物指标 | 1 | 贾第鞭毛虫/（个/10L） | ＜1 |  | 0
| 2 | 隐孢子虫/（个/10L） | ＜1 |  | 0
毒理指标 | 3 | 锑/（mg/L） | 0.005 |  | ＜0.002
| 4 | 钡/（mg/L） | 0.7 |  | 0.07
| 5 | 铍/（mg/L） | 0.002 |  | ＜0.0002
| 6 | 硼/（mg/L） | 0.5 |  | ＜0.02
| 7 | 钼/（mg/L） | 0.07 |  | ＜0.002
| 8 | 镍/（mg/L） | 0.02 |  | ＜0.004
| 9 | 银/（mg/L） | 0.05 |  | ＜0.0008
| 10 | 铊/（mg/L） | 0.0001 |  | ＜0.0001
| 11 | 氯化氰 /（以CN-计，mg/L） | 0.07 |  | ＜0.01
| 12 | 一氯二溴甲烷/（mg/L） | 0.1 |  | 0.0031
| 13 | 二氯一溴甲烷/（mg/L） | 0.06 |  | 0.007
| 14 | 二氯乙酸/（mg/L） | 0.05 |  | 0.01
| 15 | 1,2-二氯乙烷/（mg/L） | 0.03 |  | ＜0.0098
| 16 | 二氯甲烷/（mg/L） | 0.02 |  | ＜0.0103
| 17 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |  | 0.36
| 18 | 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 2 |  | ＜0.18
| 19 | 三氯乙酸/（mg/L） | 0.1 |  | ＜0.010
| 20 | 三氯乙醛/（mg/L） | 0.01 |  | ＜0.005
| 21 | 2,4,6-三氯酚/（mg/L） | 0.2 |  | ＜0.002
| 22 | 三溴甲烷/（mg/L） | 0.1 |  | ＜0.0045
共7页 第6页
检测指标 | 序号 | 检测项目、单位 | 限 值 |  | 检测结果
第一水厂示范工程出厂水
WQ120822-6
毒理指标 | 23 | 七氯/（mg/L） | 0.0004 |  | ＜0.0002
| 24 | 马拉硫磷/（mg/L） | 0.25 |  | ＜0.0001
| 25 | 五氯酚/（mg/L） | 0.009 |  | ＜0.001
| 26 | 六六六/（总量，mg/L） | 0.005 |  | ＜0.0008
| 27 | 六氯苯/（mg/L） | 0.001 |  | ＜0.0005
| 28 | 乐果/（mg/L） | 0.08 |  | ＜0.0001
| 29 | 对硫磷/（mg/L） | 0.003 |  | ＜0.0001
| 30 | 灭草松（mg/L） | 0.3 |  | ＜0.0005
| 31 | 甲基对硫磷/（mg/L） | 0.02 |  | ＜0.0001
| 32 | 百菌清/（mg/L） | 0.01 |  | ＜0.0008
| 33 | 呋喃丹（mg/L） | 0.007 |  | ＜0.000125
| 34 | 林丹/（mg/L） | 0.002 |  | ＜0.0002
| 35 | 毒死蜱（mg/L） | 0.03 |  | ＜0.002
| 36 | 草甘膦（mg/L） | 0.7 |  | ＜0.00002
| 37 | 敌敌畏/（mg/L） | 0.001 |  | ＜0.0001
| 38 | 莠去津（mg/L） | 0.002 |  | ＜0.0005
| 39 | 溴氰菊酯/（mg/L） | 0.02 |  | ＜0.0005
| 40 | 2,4-滴（mg/L） | 0.03 |  | ＜0.001
| 41 | 滴滴涕/（mg/L） | 0.001 |  | ＜0.0008
| 42 | 乙苯/（mg/L） | 0.3 |  | ＜0.15
| 43 | 二甲苯（总量)/（mg/L） | 0.5 |  | ＜0.21
| 44 | 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 0.03 |  | ＜0.0066
共7页 第7页
检测指标 | 序号 | 检测项目、单位 | 限 值 |  | 检测结果
第一水厂示范工程出厂水
WQ120822-6
| 45 | 1,2-二氯乙烯（mg/L） | 0.05 |  | ＜0.0153
| 46 | 1,2-二氯苯/（mg/L） | 1 |  | ＜0.01
| 47 | 1,4-二氯苯/（mg/L） | 0.3 |  | ＜0.01
| 48 | 三氯乙烯/（mg/L） | 0.07 |  | ＜0.002
| 49 | 三氯苯（总量)/(mg/L） | 0.02 |  | ＜0.00019
| 50 | 六氯丁二烯/（mg/L） | 0.0006 |  | ＜0.0001
| 51 | 丙烯酰胺/（mg/L） | 0.0005 |  | ＜0.00006
| 52 | 四氯乙烯/（mg/L） | 0.04 |  | ＜0.00095
| 53 | 甲苯/（mg/L） | 0.7 |  | ＜0.148
| 54 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯/（mg/L） | 0.008 |  | ＜0.002
| 55 | 环氧氯丙烷/（mg/L） | 0.0004 |  | ＜0.0002
| 56 | 苯/（mg/L） | 0.01 |  | ＜0.007
| 57 | 苯乙烯/（mg/L） | 0.02 |  | ＜0.007
| 58 | 苯并(a)芘（mg/L） | 1e-05 |  | ＜0.00000105
| 59 | 氯乙烯/（mg/L） | 0.005 |  | ＜0.002
| 60 | 氯苯/（mg/L） | 0.3 |  | ＜0.008
| 61 | 微囊藻毒素-LR（mg/L） | 0.001 |  | ＜0.00006
| 62 | 氯酸盐 /（mg/L） | 0.7 |  | 0.1
| 63 | 亚氯酸盐 /（mg/L） | 0.7 |  | 0.03
感官性状和一般化学指标 | 64 | 氨氮（以N计)/ | 0.5 |  | ＜0.02
| 65 | 硫化物/（mg/L） | 0.02 |  | ＜0.02
| 66 | 钠/（mg/L） | 200 |  | 25
注： 执行标准依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
编制: 审核: 签发:

## TOC2 (2)
江苏省城市供水水质监测网徐州监测站
水质常规指标检测报告
共2页 第1页
检测名称： 工艺段出水 |  |  |  | 样品性状： 无色透明液体
检测性质： 委 托 |  |  |  | 委托单位： 淮南首创水务有限责任公司
采样地址：见检测结果标题栏 |  |  |  | 采样日期：2012.9.11
样品编号：见检测结果标题栏 |  |  |  | 检测日期：2012.9.11～9.14
检测方法依据:按《生活饮用水卫生标准》GB5750-2006规定。
检测项目 | 序号/采样点 | 检测结果（mg/L）
总有机碳TOC 限值5mg/L |  | 水源水 | 沉后水 | 气浮池水 | 活性炭池水 | 砂滤池水 | 出厂水
| 1 | 7.7 | 6.7 | 6 | 3.8 | 4.6 | 4.7
| 2 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 4.1 | 4.6 | 4.7
| 3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 3.9 | 4.8 | 4.8
| 4 | 7 | 6 | 6 | 3.2 | 4.8 | 4.5
| 5 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 2.9 | 4.7 | 4.6
| 6 | 7.8 | 5.9 | 5.9 | 3.4 | 4.8 | 4
| 7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 3.6 | 4.3 | 4
| 8 | 7.6 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 4.7 | 4.5
| 9 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 4 | 5 | 5
注： 执行标准依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
编制: 审核: 签发:

## TOC2 (3)
江苏省城市供水水质监测网徐州监测站
水质常规指标检测报告
共2页 第1页
检测名称： 工艺段出水 |  |  |  | 样品性状： 无色透明液体
检测性质： 委 托 |  |  |  | 委托单位： 淮南首创水务有限责任公司
采样地址：见检测结果标题栏 |  |  |  | 采样日期：2012.9.18
样品编号：见检测结果标题栏 |  |  |  | 检测日期：2012.9.18～9.21
检测方法依据:按《生活饮用水卫生标准》GB5750-2006规定。
检测项目 | 序号/采样点 | 检测结果（mg/L）
总有机碳TOC 限值5mg/L |  | 水源水 | 沉后水 | 气浮池水 | 砂滤池水 | 出厂水
| 10 | 9.1 | 8.6 | 6 | 5.6 | 5.5
| 12 | 8.8 | 7.3 | 6 | 4.7 | 4.8
| 13 | 8.4 | 7.2 | 6 | 5.4 | 5.3
| 14 | 8.1 | 7 | 6 | 5.7 | 5.5
| 15 | 9.2 | 7.6 | 6.1 | 5.4 | 5
| 16 | 8.8 | 7 | 6 | 5.2 | 5.1
| 17 | 8.8 | 7 | 6.1 | 5.6 | 5.4
| 18 | 7.9 | 7.1 | 6.7 | 5.6 | 5.5
| 19 | 8.2 | 7.3 | 6 | 5.3 | 5.2
| 20 | 8.4 | 7.3 | 6.7 | 6 | 6
注： 执行标准依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
编制: 审核: 签发:

## TOC2 (4)
江苏省城市供水水质监测网徐州监测站
水质常规指标检测报告
共2页 第1页
检测名称： 工艺段出水 |  |  |  | 样品性状： 无色透明液体
检测性质： 委 托 |  |  |  | 委托单位： 淮南首创水务有限责任公司
采样地址：见检测结果标题栏 |  |  |  | 采样日期：2012.9.25
样品编号：见检测结果标题栏 |  |  |  | 检测日期：2012.9.25～9.27
检测方法依据:按《生活饮用水卫生标准》GB5750-2006规定。
检测项目 | 序号/采样点 | 检测结果（mg/L）
总有机碳TOC 限值5mg/L |  | 水源水 | 沉后水 | 气浮池水 | 砂滤池水 | 出厂水
| 21 | 8.2 | 7.3 | 6.5 | 5.2 | 5.1
| 22 | 8.8 | 7.1 | 6.9 | 6 | 5.9
| 23 | 8.9 | 7.2 | 6 | 5.8 | 5.7
| 24 | 9.2 | 7.5 | 6.8 | 6.2 | 6
| 25 | 8.9 | 7.2 | 6 | 5.7 | 5.4
| 26 | 9.6 | 8.4 | 6.8 | 7.4 | 7.1
| 27 | 9 | 8 | 6.7 | 7.6 | 7.3
| 28 | 9 | 8 | 6.5 | 7.1 | 7
| 29 | 8.6 | 7.1 | 6 | 6.8 | 6.4
| 30 | 8.9 | 7.5 | 6.5 | 7 | 5.4
注： 执行标准依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
编制: 审核: 签发:

## TOC2 (5)
江苏省城市供水水质监测网徐州监测站
水质常规指标检测报告
共2页 第1页
检测名称： 工艺段出水 |  |  |  | 样品性状： 无色透明液体
检测性质： 委 托 |  |  |  | 委托单位： 淮南首创水务有限责任公司
采样地址：见检测结果标题栏 |  |  |  | 采样日期：2012.10.9
样品编号：见检测结果标题栏 |  |  |  | 检测日期：2012.10.9～10.11
检测方法依据:按《生活饮用水卫生标准》GB5750-2006规定。
检测项目 | 序号/采样点 | 检测结果（mg/L）
总有机碳TOC 限值5mg/L |  | 水源水 | 沉后水 | 气浮池水 | 活性炭池水 | 砂滤池水 | 出厂水
| 31 | 7.9 | 7.1 |  | 4 | 5.6 | 5.4
| 32 | 8.1 | 7.2 |  | 4 | 5.8 | 5.7
| 33 | 8.2 | 7 |  | 4.1 | 5.4 | 5
| 34 | 8.4 | 7 |  | 4 | 5.6 | 5.2
| 35 | 7.9 | 7.2 |  | 3.8 | 4.9 | 4.8
| 36 | 7.6 | 7.2 |  | 3.6 | 4.9 | 4.7
| 37 | 6 | 5.8 |  | 3.9 | 5.1 | 5
| 38 | 6 | 5.6 |  | 3.9 | 4.8 | 4.7
| 39 | 6.9 | 6.1 | 6.6 | 3.9 | 5 | 4.8
| 40 | 6.6 | 6.4 | 5.7 | 3.8 | 4.8 | 4.4
注： 执行标准依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
编制: 审核: 签发:

## TOC2 (6)
江苏省城市供水水质监测网徐州监测站
水质常规指标检测报告
共2页 第1页
检测名称： 工艺段出水 | [5 empty] | 样品性状： 无色透明液体
检测性质： 委 托 | [5 empty] | 委托单位： 淮南首创水务有限责任公司
采样地址：见检测结果标题栏 | [5 empty] | 采样日期：2012.10.23
样品编号：见检测结果标题栏 | [5 empty] | 检测日期：2012.10.23～10.26
检测方法依据:按《生活饮用水卫生标准》GB5750-2006规定。
检测项目 | 序号/采样点 | 检测结果（mg/L）
总有机碳TOC 限值5mg/L |  | 水源水 | 沉后水 | 气浮池水 | 臭氧后 | 紫外后 | 活性炭池水 | 砂滤池水 | 出厂水
| 41 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 3.4 | 4.1 | 4
| 42 | 6.6 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 3.4 | 4.5 | 4.4
| 43 | 6.8 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 5.1 | 4 | 4 | 4
| 44 | 6.9 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 3.5 | 4 | 4
| 45 | 6.8 | 6 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 3 | 3.8 | 3.8
| 46 | 7 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5 | 3.2 | 4 | 4.1
| 47 | 7.1 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 4.8 | 3.6 | 4.2 | 4
| 48 | 6.4 | 6 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 2.99 | 4.2 | 4
| 49 | 6.3 | 6 | 5.8 | 5 | 4 | 3.3 | 4.1 | 4
| 50 | 6.4 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 4.6 | 3.6 | 4 | 4
注： 执行标准依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
编制: 审核: 签发:

## 两虫1
江苏省城市供水水质监测网徐州监测站
水质非常规指标检测报告
共2页 第1页
检测名称： 工艺段出水 |  |  |  | 样品性状： 无色透明液体
检测性质： 委 托 |  |  |  | 委托单位： 淮南首创水务有限责任公司
采样地址：见检测结果标题栏 |  |  |  | 采样日期：2012.9.11
样品编号：见检测结果标题栏 |  |  |  | 检测日期：2012.9.11～9.14
检测方法依据:按《生活饮用水卫生标准》GB5750-2006规定。
检测指标 | 序号 | 检测项目、单位 | 限 值 |  | 检测结果
[5 empty] | 生物活性炭滤池水 | 砂滤池水 | 常规工艺出厂水
[5 empty] | WQ120911-1 | WQ120911-2 | WQ120911-3
1.微生物指标 | 1 | 贾第鞭毛虫/（个/10L） | ＜1 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | 隐孢子虫/（个/10L） | ＜1 |  | 0 | 0 | 0
注： 执行标准依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
编制: 审核: 签发:

## 两虫 2
江苏省城市供水水质监测网徐州监测站
水质非常规指标检测报告
| 共2页 第1页 | [5 empty] | 共1页 第1页
检测名称： 工艺段出水 |  |  |  | 样品性状： 无色透明液体
检测性质： 委 托 |  |  |  | 委托单位： 淮南首创水务有限责任公司
采样地址：见检测结果标题栏 |  |  |  | 采样日期：2012.10.23
样品编号：见检测结果标题栏 |  |  |  | 检测日期：2012.10.23～27
检测方法依据:按《生活饮用水卫生标准》GB5750-2006规定。
检测指标 | 序号 | 检测项目、单位 | 限 值 |  | 检测结果
[5 empty] | 加入臭氧后 | 生物活性炭滤池水 | 紫外+活性炭过滤
[5 empty] | WQ121023-1 | WQ121023-2 | WQ121023-3
1.微生物指标 | 1 | 贾第鞭毛虫/（个/10L） | ＜1 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | 隐孢子虫/（个/10L） | ＜1 |  | 0 | 0 | 0
注： 执行标准依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
编制: 审核: 签发:

## 两虫3
江苏省城市供水水质监测网徐州监测站
水质非常规指标检测报告
| 共2页 第1页 | [6 empty] | 共1页 第1页
检测名称： 工艺段出水、出厂水 |  |  |  | 样品性状： 无色透明液体
检测性质： 委 托 |  |  |  | 委托单位： 淮南首创水务有限责任公司水专项办公室
采样地址：见检测结果标题栏 |  |  |  | 采样日期：2012.10.23
样品编号：见检测结果标题栏 |  |  |  | 检测日期：2012.10.23～10.27
检测方法依据:按《生活饮用水卫生标准》GB5750-2006规定。
检测指标 | 序号 | 检测项目、单位 | 限 值 |  | 检测结果
[5 empty] | 砂滤池滤后 | 常规工艺出厂水 | 混合工艺出厂水 | 深度处理出厂水
[5 empty] | WQ121023-4 | WQ121023-5 | WQ121023-6 | WQ121023-7
1.微生物指标 | 1 | 贾第鞭毛虫/（个/10L） | ＜1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 隐孢子虫/（个/10L） | ＜1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
注： 执行标准依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
编制: 审核: 签发:

## 两虫4
江苏省城市供水水质监测网徐州监测站
水质常规指标检测报告
| 共2页 第1页 |  |  |  |  | 共1页 第1页
检测名称： 工艺段出水、出厂水 |  |  |  | 样品性状： 无色透明液体
检测性质： 委 托 |  |  |  | 委托单位： 淮南首创水务有限责任公司
采样地址：见检测结果标题栏 |  |  |  | 采样日期：2012.11.7
样品编号：见检测结果标题栏 |  |  |  | 检测日期：2012.11.8～13
检测方法依据:按《生活饮用水卫生标准》GB5750-2006规定。
检测指标 | 序号 | 检测项目、单位 | 限 值 |  | 检测结果
[5 empty] | 常规滤池出水 | 常规工艺出厂水
[5 empty] | WQ121107-1 | WQ121107-2
| 1 | 贾第鞭毛虫/（个/10L） | ＜1 |  | 0 | 0
| 2 | 隐孢子虫/（个/10L） | ＜1 |  | 0 | 0
注： 执行标准依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
编制: 审核: 签发:

## 淮南8.15
江苏省城市供水水质监测网徐州监测站
水质常规指标检测报告
| 共2页 第1页 |  |  |  | 共7页 第3页
检测名称： 生活饮用水（出厂水） |  |  |  | 样品性状： 无色透明液体
检测性质： 委 托 |  |  |  | 委托单位： 淮南首创水务有限责任公司
采样地址：见检测结果标题栏 |  |  |  | 采样日期：2012.8.15
样品编号：见检测结果标题栏 |  |  |  | 检测日期：2012.8.15～8.30
检测方法依据:按《生活饮用水卫生标准》GB5750-2006规定。
检测指标 | 序号 | 检测项目、单位 | 限 值 |  | 检测结果
一水厂示范工程出厂水
WQ120815-1
1.微生物指标 | 1 | 总大肠菌群/(CFU/100mL） | 不得检出 |  | 0
| 2 | 耐热大肠菌群/(CFU/100mL） | 不得检出 |  | 0
| 3 | 大肠埃希氏菌/（CFU/100mL） | 不得检出 |  | 0
| 4 | 菌落总数/（CFU/mL） | 100 |  | 29
2、毒理指标 | 5 | 砷/（mg/L） | 0.01 |  | 0.002
| 6 | 镉/（mg/L） | 0.005 |  | ＜0.0003
| 7 | 铬/（六价，mg/L） | 0.05 |  | ＜0.004
| 8 | 铅/（mg/L） | 0.01 |  | ＜0.004
| 9 | 汞/（mg/L） | 0.001 |  | ＜0.0001
| 10 | 硒/（mg/L） | 0.01 |  | ＜0.001
| 11 | 氰化物/（mg/L） | 0.05 |  | ＜0.002
| 12 | 氟化物/（mg/L） | 1 |  | 0.63
| 13 | 硝酸盐/（以N计，mg/L） | 10地下水源限制时为20 |  | 2.24
| 14 | 三氯甲烷/（mg/L） | 0.06 |  | 0.013
| 15 | 四氯化碳/（mg/L） | 0.002 |  | ＜0.0010
共7页 第4页
检测指标 | 序号 | 检测项目、单位 | 限 值 |  | 检测结果
一水厂示范工程出厂水
WQ120815-1
3、感官性状和一般化学指标 | 16 | 色度/（铂钴色度单位） | 15 |  | ＜5
| 17 | 浑浊度/（NTU-散射浊度单位） | 1水源与净水技术条件限制时为3 |  | 0.25
| 18 | 臭和味 | 无异臭、异味 |  | 无
| 19 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无
| 20 | pH /（pH单位） | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 7.7
| 21 | 铝/（mg/L） | 0.2 |  | 0.067
| 22 | 铁/（mg/L） | 0.3 |  | ＜0.10
| 23 | 锰/（mg/L） | 0.1 |  | ＜0.10
| 24 | 铜/（mg/L） | 1 |  | ＜0.002
| 25 | 锌/（mg/L） | 1 |  | ＜0.05
| 26 | 氯化物/（mg/L） | 250 |  | 59
| 27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 |  | 65.1
| 28 | 溶解性总固体/（mg/L） | 1000 |  | 445
| 29 | 总硬度/(以CaCO3计，mg/L） | 450 |  | 165
| 30 | 耗氧量/（CODMn法，以O2计，mg/L） | 3水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 |  | 1.96
| 31 | 挥发酚类/（以苯酚计，mg/L） | 0.002 |  | ＜0.002
| 32 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 |  | ＜0.025
4、放射性指标 | 33 | 总α放射性/（Bq/L） | 0.5（指导值） |  | 0.071
| 34 | 总β放射性/（Bq/L） | 1（指导值） |  | 0.17
消毒剂常规指标 | 35 | 二氧化氯/ mg/L | 出厂水余量≥01-0.8 |  | 0.25
| 36 | 亚硝酸盐/（mg/L） | 1（参考指标限值） |  | ＜0.001
水质非常规指标及限值
共7页 第5页
检测指标 | 序号 | 检测项目、单位 | 限 值 |  | 检测结果
一水厂示范工程出厂水
WQ120815-1
1.微生物指标 | 1 | 贾第鞭毛虫/（个/10L） | ＜1 |  | 0
| 2 | 隐孢子虫/（个/10L） | ＜1 |  | 0
毒理指标 | 3 | 锑/（mg/L） | 0.005 |  | ＜0.002
| 4 | 钡/（mg/L） | 0.7 |  | 0.035
| 5 | 铍/（mg/L） | 0.002 |  | ＜0.0002
| 6 | 硼/（mg/L） | 0.5 |  | ＜0.02
| 7 | 钼/（mg/L） | 0.07 |  | ＜0.002
| 8 | 镍/（mg/L） | 0.02 |  | ＜0.004
| 9 | 银/（mg/L） | 0.05 |  | ＜0.0008
| 10 | 铊/（mg/L） | 0.0001 |  | ＜0.0001
| 11 | 氯化氰 /（以CN-计，mg/L） | 0.07 |  | ＜0.01
| 12 | 一氯二溴甲烷/（mg/L） | 0.1 |  | 0.0031
| 13 | 二氯一溴甲烷/（mg/L） | 0.06 |  | 0.007
| 14 | 二氯乙酸/（mg/L） | 0.05 |  | 0.02
| 15 | 1,2-二氯乙烷/（mg/L） | 0.03 |  | ＜0.00098
| 16 | 二氯甲烷/（mg/L） | 0.02 |  | ＜0.0103
| 17 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |  | 0.36
| 18 | 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 2 |  | ＜0.18
| 19 | 三氯乙酸/（mg/L） | 0.1 |  | 0.03
| 20 | 三氯乙醛/（mg/L） | 0.01 |  | ＜0.005
| 21 | 2,4,6-三氯酚/（mg/L） | 0.2 |  | ＜0.002
| 22 | 三溴甲烷/（mg/L） | 0.1 |  | ＜0.0045
共7页 第6页
检测指标 | 序号 | 检测项目、单位 | 限 值 |  | 检测结果
一水厂示范工程出厂水
WQ120815-1
毒理指标 | 23 | 七氯/（mg/L） | 0.0004 |  | ＜0.0002
| 24 | 马拉硫磷/（mg/L） | 0.25 |  | ＜0.0001
| 25 | 五氯酚/（mg/L） | 0.009 |  | ＜0.001
| 26 | 六六六/（总量，mg/L） | 0.005 |  | ＜0.0008
| 27 | 六氯苯/（mg/L） | 0.001 |  | ＜0.0005
| 28 | 乐果/（mg/L） | 0.08 |  | ＜0.0001
| 29 | 对硫磷/（mg/L） | 0.003 |  | ＜0.0001
| 30 | 灭草松（mg/L） | 0.3 |  | ＜0.0005
| 31 | 甲基对硫磷/（mg/L） | 0.02 |  | ＜0.0001
| 32 | 百菌清/（mg/L） | 0.01 |  | ＜0.0008
| 33 | 呋喃丹（mg/L） | 0.007 |  | ＜0.000125
| 34 | 林丹/（mg/L） | 0.002 |  | ＜0.0002
| 35 | 毒死蜱（mg/L） | 0.03 |  | ＜0.002
| 36 | 草甘膦（mg/L） | 0.7 |  | ＜0.00002
| 37 | 敌敌畏/（mg/L） | 0.001 |  | ＜0.0001
| 38 | 莠去津（mg/L） | 0.002 |  | ＜0.0005
| 39 | 溴氰菊酯/（mg/L） | 0.02 |  | ＜0.0005
| 40 | 2,4-滴（mg/L） | 0.03 |  | ＜0.001
| 41 | 滴滴涕/（mg/L） | 0.001 |  | ＜0.0008
| 42 | 乙苯/（mg/L） | 0.3 |  | ＜0.15
| 43 | 二甲苯（总量)/（mg/L） | 0.5 |  | ＜0.21
| 44 | 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 0.03 |  | ＜0.0066
共7页 第7页
检测指标 | 序号 | 检测项目、单位 | 限 值 |  | 检测结果
一水厂示范工程出厂水
WQ120815-1
| 45 | 1,2-二氯乙烯（mg/L） | 0.05 |  | ＜0.0153
| 46 | 1,2-二氯苯/（mg/L） | 1 |  | ＜0.01
| 47 | 1,4-二氯苯/（mg/L） | 0.3 |  | ＜0.01
| 48 | 三氯乙烯/（mg/L） | 0.07 |  | ＜0.002
| 49 | 三氯苯（总量)/(mg/L） | 0.02 |  | ＜0.00019
| 50 | 六氯丁二烯/（mg/L） | 0.0006 |  | ＜0.0001
| 51 | 丙烯酰胺/（mg/L） | 0.0005 |  | ＜0.00006
| 52 | 四氯乙烯/（mg/L） | 0.04 |  | ＜0.00095
| 53 | 甲苯/（mg/L） | 0.7 |  | ＜0.148
| 54 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯/（mg/L） | 0.008 |  | ＜0.002
| 55 | 环氧氯丙烷/（mg/L） | 0.0004 |  | ＜0.0002
| 56 | 苯/（mg/L） | 0.01 |  | ＜0.007
| 57 | 苯乙烯/（mg/L） | 0.02 |  | ＜0.007
| 58 | 苯并(a)芘（mg/L） | 1e-05 |  | ＜0.00000105
| 59 | 氯乙烯/（mg/L） | 0.005 |  | ＜0.002
| 60 | 氯苯/（mg/L） | 0.3 |  | ＜0.008
| 61 | 微囊藻毒素-LR（mg/L） | 0.001 |  | ＜0.00006
| 62 | 氯酸盐 /（mg/L） | 0.7 |  | 0.1
| 63 | 亚氯酸盐 /（mg/L） | 0.7 |  | 0.05
感官性状和一般化学指标 | 64 | 氨氮（以N计)/(mg/L） | 0.5 |  | ＜0.02
| 65 | 硫化物/（mg/L） | 0.02 |  | ＜0.02
| 66 | 钠/（mg/L） | 200 |  | 55.6
注： 执行标准依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
编制: 审核: 签发:

## 饮用水报表
报告编号：AHSJ20190604-21
安徽淮创水质检测有限责任公司
检 验 报 告
共5页 第3页
样品名称：生活饮用水（管网末梢水） 样品性状： 液体
样品来源:送检 采样人：送检
采样地址：凤台县县政府院内 采样日期：2019.4.2
样品编号：AA11004 检测日期：2019.4.2～4.16
检测方法依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750—2006中4～13
序号 | 检测项目、单位 | 限 值 | 检测结果
凤台县县政府院内 （管网末梢水）
1 | 总大肠菌群/(CFU/100mL） | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群/(CFU/100mL） | 不得检出 | 0
3 | 大肠埃希氏菌/（CFU/100mL） | 不得检出 | 0
4 | 菌落总数/（CFU/mL） | ≤100 | 0
5 | 砷/（mg/L） | ≤0.01 | 0.00099 | 0.00284 | 0.00284 | 0.00284 | 0.00284
6 | 镉/（mg/L） | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
7 | 铬/（六价，mg/L） | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅/（mg/L） | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
9 | 汞/（mg/L） | ≤0.001 | ＜0.000001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
10 | 硒/（mg/L） | ≤0.01 | 0.000465 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
11 | 氰化物/（mg/L） | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物/（以F﹣计 ,mg/L） | ≤1.0 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
13 | 硝酸盐/（以N计，mg/L） | ≤10 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49
14 | 三氯甲烷/（mg/L） | ≤0.06 | 0.0188 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
15 | 四氯化碳/（mg/L） | ≤0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
报告编号：AHSJ20190604-21
共5页 第4页
序号 | 检测项目、单位 | 限 值 | 检测结果
凤台县县政府院内 （管网末梢水）
16 | 色度/（铂钴色度单位） | ≤15 | ＜5 | 7.16
17 | 浑浊度/（NTU） | ≤1.0 | 0.26
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | ＜0.05
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ＜0.06
20 | pH | 6.5～8.5 | 7.76 | ＜0.05
21 | 铝/（mg/L） | ≤0.2 | 0.05 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037
22 | 铁/（mg/L） | ≤0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
23 | 锰/（mg/L） | ≤0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
24 | 铜/（mg/L） | ≤1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
25 | 锌/（mg/L） | ≤1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
26 | 氯化物/（mg/L） | ≤250 | 57 | 38 | 38 | 38 | 38
27 | 硫酸盐/（mg/L） | ≤250 | 36 | 26 | 26 | 26 | 26
28 | 溶解性总固体/（mg/L） | ≤1000 | 241 | 268 | 268 | 268 | 268
29 | 总硬度/(以CaCO3计，mg/L） | ≤450 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130
30 | 耗氧量/（CODMn法，以O2计，mg/L） | ≤3 | 2.28 | ＜0.001
31 | 挥发酚类/（以苯酚计，mg/L） | ≤0.002 | ＜0.002 | 0.4
32 | 阴离子合成洗涤剂/（mg/L） | ≤0.3 | ＜0.05 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04
报告编号：AHSJ20190604-21
共5页 第5页
序号 | 检测项目、单位 | 限 值 | 检测结果
凤台县县政府院内 （管网末梢水）
33 | 氨氮/(以N计,mg/L） | ≤0.5 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
34 | 游离性余氯/（mg/L） | 0.05-4.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
35 | 总α放射性/（Bq/L） | ≤0.5 | 0.096 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016
36 | 总β放射性/（Bq/L） | ≤1 | 0.115 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345
37 | 溴酸盐/（mg/L） | ≤0.01 | /
38 | 甲醛/（mg/L） | ≤0.9 | /
39 |  |  | /
39 | 亚氯酸盐 /（mg/L） | ≤0.7 | /
40 | 氯酸盐/（mg/L） | ≤0.7 | /
41 | 臭氧/（mg/L） | 0.02-0.3 | /
42 | 一氯胺（总氯）/（mg/L） | 0.5-3.0 | /
执行标准依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
检验结论：所检样品的项目均符合上述标准要求。
编制: 审核: 签发:
以 下 空 白