消防工程竣工验收报告（文本）

（由建设单位负责并盖章）

凤台县住房和城乡建设局：

我单位集资建设的*********************工程，由**************工程公司承建，*********************设计院负责设计，******市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督，并委托**********消防工程监理有限公司承担现场监督，并由*********************消防设施检测单位于2007年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测，确认检测结果为合格。

工程于2007年12月21日通过了五方主体预验收工作，并完成了有关问题的质量整改闭合，现已具备竣工验收条件，工程具体情况汇报如下：

- 工程概况（建筑类别、总平面布局和平面布置）：

- ************与广场路交叉口，南邻广场路，北邻飞鹏巷，西朝信河街，东邻居民区。属居民集中区域，为消防重点控制单位，本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层，独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为：64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m，三层层高为4.50m；地下室一层高度分别为：机动车库5.60m；设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口，设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房，地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房，正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。

- 建筑类别及耐火等级：一类高层建筑及地下室，耐火等级为一级，北侧商业部分为二类多层建筑，耐火等级为二级。

- 主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构，地下室连体，地下室设有汽车库，非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所，三层设为架空层（技术层）、露天部分设屋顶花园等休闲场所；四层及以上为住宅。

二、建筑内部装修情况：

三、安全疏散与消防电梯情况：

四、消防水源、消防电源情况：

五、消防工程设施情况：

- 本工程消防报警系统采用消防中心控制系统，由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D-1栋一层，消防中心采用集中报警控制器控制。

- 本工程联动系统为集中控制，联动控制台设在一层消防控制中心内，联动功能主要有：火灾报警后停止送排风机，打开排烟口和正压送风口，启动排烟风机和正压送风机，火灾确认后接通警报装置，10~15秒后接通紧急广播，组织疏散，同时启动消防水泵、喷淋泵，电梯迫降至底层。

- 消防控制室的联动逻辑和手动功能：a、手动按钮动作时，立即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时，立即启动消防泵和喷淋泵。C、烟感、温感、水流指示器等报警时，应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层，e、消防控制室应有各消防设备的启停启示，并能手动控制各消防设备的启停。f、消防控制室内的消防广播应能手动开启，也可自动开启,设有话筒，也可放录音带。g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话，在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。

- 工程施工过程：

我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制，明确各自的质量责任，建立完善的工程自检制度，分工明确，责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制，在每个分项施工前，进行严格的技术交底，并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步，各项技术复核项目，自行复核合格后，报请质监站，建设单位和监理单位平行验收，在符合设计要求和验收规范的规定后，再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件，对不合格，杂乱产品拒之门外（主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1）。

- 工程存在问题

建设单位名称（盖章）

工 程 竣 工 验 收 报 告（表）

| 建设单位 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设工程消防设计审核意见书编号 （消防设计备案号及抽查结论） |  |
| 工程基本情况 | 建筑物名称 | 结 构 | 耐火等级 | 高度 | 层数 | 建筑面积 （储量） | 火灾危险性类别 |
| 竣 工 验 收 情 况 |
| 验 收 内 容 | 验收结论 | 存 在 问 题 |
| 设计单位验 收 内 容 | 工程是否按照消防法规和国家工程建设消防技术标准进行消防设计，是否编制符合要求的消防设计文件，设计是否违反国家工程建设消防技术标准强制性要求； |  |  |
|  | 在设计中选用的消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料，是否注明规格、性能等技术指标，其质量要求是否符合国家标准或者行业标准； |  |  |
|  | 核对施工工程是否与设计文件相符； |  |  |
|  | 核对施工选用的消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料与设计文件是否相符； |  |  |
| 施工单位验 收 内 容 | 是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工，是否擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量； |  |  |
|  | 消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的质量是否符合相关规定或检测报告； |  |  |
|  | 施工中是否建立施工现场消防安全责任制度、确定消防安全负责人；是否落实施工人员的消防教育培训、动火用电和易燃可燃材料等消防管理制度和操作规程。 |  |  |
| 监理单位 验收内容 | 是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件实施工程监理； |  |  |
|  | 在消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料施工、安装前，是否核查产品质量证明文件并明确撤换不合格的消防产品和防火性能不符合要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料； |  |  |
|  | 建设工程消防施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准要求。 |  |  |
| 建设单位验收内容 | 是否依法申请建设工程消防设计审核、消防验收，依法办理消防设计和竣工验收备案手续并接受抽查；建设工程内设置的公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的是否未投入使用、营业； |  |  |
|  | 是否实行工程监理的建设工程并将消防施工质量一并委托监理； |  |  |
|  | 是否选用具有国家规定资质等级的消防设计、施工单位； |  |  |
|  | 是否选用合格的消防产品和满足防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料 |  |  |
|  | 依法应当经消防设计审核、消防验收的建设工程，在审核合格之前是否未组织施工；未经验收或者验收不合格的，是否未交付使用。 |  |  |
| 工 程 竣 工 验 收 名 单 及 分 工 |
| 组 别 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 职 称 | 验 收 内 容 |
|  |  | 建设单位（填写单位全称） |  | 工程项目整体 |
|  |  | 设计单位（填写单位全称） |  | 工程竣工情况与 |
|  |  | 土建施工单位（填写单位全称） |  | 土建工程竣工情况 |
|  |  | 装修施工单位（填写单位全称） |  | 装修工程竣工情况 |
|  |  | 消防施工单位（填写单位全称） |  | 消防工程竣工情况 |
|  |  | 监理单位（填写单位全称） |  | 工程整体施工质量 |
| 总监签认日期 |  | 竣工验收日期 |  |
| 验收组组长签字 |  | 副组长签字 |  |
| 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 |
| （公章） 单位（项目） 负责人：（签章） 年 月 日 | （公章） 单位（项目） 负责人：（签章） 年 月 日 | （公章） 单位 负责人：（签章） 年 月 日 | （公章） 总监理 工程师：（签章） 年 月 日 |

建设工程竣工验收、消防备案检查工作注意事项：

一、建设工程申请竣工验收、消防备案检查，施工现场应具备：各类消防设施设备安装调试完毕，各项工程施工结束且现场具备检查条件，供电系统已安装完毕且应满足测试要求，屋顶水箱及消防水池等消防水源蓄水应满足测试要求，相关管道、阀门应保持开启，各类竖向管道井按照国家规范封堵完毕，防火门及其相关配件（闭门器、顺位器）安装完毕，现场消防车道及消防车扑救场地应具备使用要求。

二、参加单位：建设单位（项目）负责人、设计单位、施工单位（含土建、水电、消防、暖通等相关人员）、监理单位、物业管理公司及单位消防安全保卫部门。

三、应准备的器具：

1、所有库室、房间、管道井门的钥匙；

2、设有自动消防设施的建设工程，施工单位应准备测试探头、手动报警按钮、防排烟风机等设施的器具；

3、梯子、手电筒、扳手、测厚仪（钢结构粉刷涂料）等相关器具。

四、工作程序：

1、首先由建设单位介绍工程基本概况：包括项目规模、周边环境、建设工程的面积、高度、层数、使用性质、安全疏散等基本情况，供电情况、消防系统的设置情况、主要消防设施设备的技术参数、消防水源情况（含消防水池、屋顶水箱）等；

2、建设工程相关部门配合消防机构实地开展检查。检查过程中，消防部门将实地检查工程按图施工情况、测试设备性能、查看施工质量、核对消防产品。如发现擅自变更施工图纸、降低施工质量、使用假冒伪劣消防产品等消防违法行为，消防部门将依法予以查处。

3、反馈检查情况：检查结束后，消防部门将检查结果汇总后，反馈至建设单位，并依据检查结果填发相关法律文书。