# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：顾北煤矿地面瓦斯抽采泵站扩建工程项目

建设单位（盖章）：  淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿

编制日期：             二零二六年八月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 顾北煤矿地面瓦斯抽采泵站扩建工程项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2607-340421-04-02-325147 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 安徽省淮南市凤台县顾桥镇顾北煤矿矿内 |  |  |  |
| 地理坐标 | - 项目中心坐标： 经度：116°32′37.486″，纬度：32°49′18.188″。 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06-－烟煤和无烟煤开采洗 选061--瓦斯抽放站 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 不新增占地 |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 凤台县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 1257.1 | 环保投资（万元） | 11 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.87 | 施工工期 | 5个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），本项目无需开展环境影响专项评价。 - 专项评价设置原则对应一览表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目是否涉及. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部(配套的管线工程等除外)； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 不涉及. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 不涉及. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 不涉及. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 不涉及. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 不涉及. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 不涉及. |
| 规划情况 | 1、规划名称：《淮南潘谢矿区总体开发规划》 审批机关：国家发展和改革委员会 审批文件名称：《国家发展改革委关于淮南潘谢矿区开发规划的批复》； 审批文件文号：发改能源〔2004〕2301号 2、规划名称：凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划（2021-2035年） 规划审批机关及文号：淮南市人民政府 淮府秘〔2024〕50号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》 审查机关：原国家环境保护总局 审查文件名称：关于印发《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》审查意见的通知（见附件） 审批文号：环函〔2006〕86号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1）与淮南潘谢矿区总体开发规划及其规划环评审查意见符合性分析： 根据国家发展和改革委员会关于淮南潘谢矿区总体开发规划的批复，淮南潘谢矿区总共划分为17个井田和1个后备区，矿区建设总规模为6115万吨/年，其中新建矿井包括张集二期（即潘四东区，300 万吨/年）、丁集（500 万吨/年）、顾桥（500 万吨/年）、顾北（300 万吨/年）、 潘四东（240 万吨/年）、潘四西（150 万吨/年）、望峰岗（300 万吨/年）、朱集（400 万吨/年）；改扩建矿井潘一由 300 万吨/年扩建到 600 万吨/年、潘三由 300 万吨/年扩建到 500万吨/年、谢桥由 400 万吨/年扩建到 800 万吨/年、张集由 400 万吨/年扩建到 700 万吨/年；现有生产矿井有潘东（210 万吨/年）、新庄孜（270 万吨/年）、谢一（90 万吨/年）、谢李（210 万吨/年）、孔李（120 万吨/年）。国家发展改革委在批复中还指出“矿区生活服务设施要尽量依托社会，辅助、附属企业要充分利用矿区已有设施”。 《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》审查意见指出：淮南潘谢矿区煤炭资源极为丰富，资源储量达285亿吨，且深部还有可靠的煤炭资源。充分利用该矿区的资源、区位和市场优势，依托齐全的基础配套设施，加大煤炭开发力度和就地转化能力，以“发展先进生产力，保护生命，保护资源，保护环境”的理念将矿区建设成为华东地区重要的大型煤电基地，对于促进区域经济、社会、环境、资源的协调发展具有重要意义。 该项目位于安徽省淮南市凤台县顾桥镇顾北煤矿现有工业场地内，对照《国家发展改革委关于淮南潘谢矿区总体规划》，本项目隶属于淮南潘谢矿区中顾北煤矿范围，项目建设满足了顾北煤矿瓦斯治理的需要，保障矿井安全生产，保护生命。抽采的瓦斯用于长三角能源保障基地顾北煤矿超低浓度瓦斯清洁高效综合利用示范项目（以下简称顾北煤矿超低浓度瓦斯清洁高效综合利用示范项目），实现瓦斯综合利用，充分利用了该矿区的资源，保护资源，因此项目建设与《淮南潘谢矿区总体开发规划》、《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》审查意见是相符的。 - 与凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划（2021-2035年）符合性分析 - 凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划指出：加强矿产资源保护。坚持生态保护优先，统筹协调矿产资源开发利用与生态保护，提高矿产节约集约开发利用水平。加强矿产资源开发利用分区管控，划定矿产资源控制线。保障矿产重点发展区域。加强矿区矿产资源开发利用监管，实施国土空间管控措施，强化矿产资源节约与综合利用。到2035年，矿产资源开采规模化集约化程度明显提高，资源开发利用效率和水平显著提升，绿色矿山建设全面推进。加强矿产资源开发利用与生态保护，建设国家新型综合能源基地。 该项目建设满足了顾北煤矿瓦斯治理的需要，保障矿井安全生产，抽采的瓦斯可用于顾北超低浓瓦斯蓄热氧化利用示范项目，实现瓦斯综合利用，充分利用了该矿区的资源。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4574-2017），本项目属于“B1110煤炭开采和洗选专业及辅助性活动”。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于该目录“鼓励类”中“三、煤炭4、煤炭清洁高效开发利用技术：煤层气勘探、开发、利用和煤矿瓦斯抽采、利用。 本项目已于2026年7月16日经淮南市凤台县发展和改革委员会备案，项目代码：2607-340421-04-02-325147。 因此，项目建设符合国家当前产业政策。 2、选址符合性分析 本项目位于凤台县顾桥镇顾北煤矿现有工业场地内地面瓦斯抽采泵房西侧，利用工业场地内现有空地进行施工，不新增占地。经现场调查，项目施工场地现状为空地，项目区范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水水源保护区；也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，因此本项目选址合理可行。 3、“生态环境分区管控成果”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于安徽省淮南市凤台县顾桥镇境内，根据《淮南市生态保护红线》，项目所处区域内无自然保护区、风景名胜区、文化和自然遗产等，不属于生态保护红线管控的区域，符合淮南市生态保护红线要求。淮南市生态保护红线见附图。 - 环境质量底线及环境分区管控 - 本项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）相关限值要求。根据《2025年淮南市生态环境质量状况公报》可知，项目所在区域SO2、NO2、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值，PM2.5、PM10不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值，项目所在区域判定为不达标区。淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，目前，淮南市制定了《淮南市空气质量提升攻坚行动实施方案》，《淮南市公开空气质量提升攻坚行动专项督察报告整改方案》，围绕煤系固废、扬尘、移动污染源、餐饮油烟、恶臭异味、秸秆综合利用和禁烧等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放。本项目周边较大的地表水体主要为永幸河的支流，根据《2025年淮南市生态环境质量状况公报》，永幸河水质状况为优。 - 根据本次评价对拟建项目工程分析和环境影响分析结果可知，项目在施工过程中排放的各类污染物对评价区域地表水环境、空气环境、声环境质量产生的影响均在环境承载力范围内，不会降低现有环境功能。 根据安徽省“三线一单”公众服务平台查询，将项目位置与“三线一单”成果数据进行分析，本项目点位与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类0个，一般管控类1个，环境管控单元名称：一般管控单元6，环境管控单元编码：ZH34042130003，管控要求及符合性分析如下： - 项目在“三线一单”生态环境分区中的位置示意图 - 环境管控单元管控要求及符合性分析 环境管控单元编码; 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 是否 相符. 一般管控单元6（ZH34042130003）; 空间布局约束; 禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。 禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。农业投入品生产者、销售者和使用者应当及时回收农药、肥料等农业投入品的包装废弃物和农用薄膜，并将农药包装废弃物交由专门的机构或者组织进行无害化处理。 在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。 基本农田保护区内禁止下列行为: (一)擅自将耕地改为非耕地; (二)闲置、荒芜耕地; (三)建窑、建房、建坟; (四)擅自挖沙、采石、采矿、取土; (五)排放污染性的废水、废气，堆放固体废弃物; (六)向基本农田提供不符合国家有关标准的肥料、农药; (七)毁坏水利排灌设施; (八)擅自砍伐农田防护林和水土保持林; (九)破坏或擅自改变基本农田保护区标志; (十)其他破坏基本农田的行为。 在基本农田保护区内不得设立非农业开发区和工业小区。 各级人民政府应当采取措施对耕地实行特殊保护，禁止违法占用耕地从事非农业建设，严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地，确保耕地优先用于粮食和蔬菜、油、棉、糖等农产品生产。实行耕地保护补偿激励制度，具体按照国家和省有关规定执行。 加大优先保护类耕地保护力度，综合采取占补数量和质量平衡、高标准农田建设、周边污染企业搬迁整治等措施。 提倡和鼓励农业生产者对其经营的基本农田施用有机肥料，合理施用化肥和农药。利用基本农田从事农业生产的单位和个人应当保持和培肥地力。 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。优先保护类耕地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。 设施农业用地选址应当按照保护耕地、节约集约利用土地的原则，少占或者不占耕地。确需占用耕地的，应当采取措施加强对耕地耕作层的保护；设施农业用地不再使用的，应当及时组织恢复种植条件。 在永久基本农田集中区域，已建成可能造成*+-土壤污染的建设项目，应当限期关闭拆除。 禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。; 本项目选址位于顾北煤矿现有工业场地内，用地性质属于工业用地，不涉及新增占地。项目为煤矿生产配套的瓦斯抽采工程，不属于空间布局约束中禁止类所列项目类型。; 符合. 污染物排放管控; /; /; 符合. 资源开发效率要求; 大气环境部分部分依据《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。上年度PM2.5不达标城市新建、 改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，对执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。水环境部分依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划 》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控 区实施管控。 土壤环境部分依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤/污染防治行 动计划》《安徽省土壤污染7防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工 作方案对一般管控区实施管控。资源利用部分落实《安徽省煤炭消费减量替代工作方案2018-2020年）》要求。落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法 的通知》等要求。落实《安徽省土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案等要求。《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行 动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤 污染防治工作方案》《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度 考核办法的通知》《安徽省土地利用总体规划（2006-2025年）调整方案》; 项目建设过程中严格执行现行有效的法律、法规及规范要求，按照管控要求实施本项目。; 符合. 4、与《关于进一步加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的意见》的相符性分析 国务院办公厅《关于进一步加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的意见》是为适应煤矿瓦斯防治和煤层气产业化发展的新形势，进一步加大政策扶持力度，加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用，促进煤矿安全生产形势持续稳定好转，经国务院同意，在财政资金支持、税费政策扶持、煤层气价格和发电上网政策等方面的意见。 5、与生态环境部等11部门印发的《甲烷排放控制行动方案》的符合性分析 《甲烷排放控制行动方案》指出：“十五五”期间，甲烷排放控制政策、技术和标准体系进一步完善，甲烷排放统计核算、监测监管等基础能力明显提升，甲烷排放控制能力和管理水平有效提高。煤矿瓦斯利用水平进一步提高；鼓励引导煤炭企业加大煤矿瓦斯抽采利用； 强化甲烷排放控制监管。全面落实煤矿瓦斯排放限值、生活垃圾填埋场污染控制、城镇污水处理厂污染物排放等标准，加强甲烷排放数据质量监管，探索利用卫星遥感等技术开展甲烷异常排放监管。保障甲烷排放监管工作经费，持续提升专业化监管能力。 本项目实施满足了顾北煤矿瓦斯治理的需要，可增加煤矿瓦斯的抽采量，抽采的瓦斯用于长三角能源保障基地顾北煤矿超低浓度瓦斯清洁高效综合利用示范项目，实现瓦斯综合利用。因此本项目建设符合《甲烷排放控制行动方案》中相关要求，与《甲烷排放控制行动方案》是相符的。 - 与《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政〔2024〕36号）相符性分析 - 《安徽省空气质量持续改善行动方案》指出：坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 - 本项目符合国家产业政策，项目实施满足了顾北煤矿瓦斯治理的需要，保障矿井安全生产，抽采的瓦斯用于顾北超低浓瓦斯蓄热氧化利用示范项目，实现瓦斯综合利用，充分利用了该矿区的资源，项目不属于高污染、高耗能、低水平项目。 - 《安徽省空气质量持续改善行动方案》指出：加强建筑工地、道路扬尘污染和矿山综合治理。推动全省1万平方米以上规模建筑工地安装视频监控并接入监管平台，到2025年底，安装接入率达70%以上，合肥等有条件的市力争达到100%。开展道路扬尘污染治理专项行动。推动装配式建筑发展。将防治扬尘污染费用列入安全文明施工措施费等工程造价不可竞争性费用，明确施工单位扬尘污染防治责任。推动建筑业工业化、数字化、绿色化发展，提高城市道路保洁质量和效率。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例40%以上，城市建成区道路机械化清扫率达90%左右，县城达70%左右。加强城市公共裸地扬尘管控，对在建工地、闲置地块等裸露土地开展排查建档，因地制宜落实抑尘措施。严格落实城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆放场所主体责任，完善露天堆场防风网、喷淋装置、防尘屏障等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。推动矿山综合治理，限期整改仍不达标的矿山，由矿山所在地人民政府根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。本项目建设工程量小，施工工期短，建设过程中将采取洒水降尘措施，对闲置裸露地块和堆场进行苫盖，有效防范扬尘污染。 - 本项目建设符合《安徽省空气质量持续改善行动方案》要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 顾北煤矿地面瓦斯抽采泵站扩建工程项目位于淮南市凤台县顾桥镇顾北煤矿矿内，具体地理位置详见附图1。 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景 淮浙煤电有限责任公司是皖浙两省为加强能源合作，实现资源优势互补的大型煤电一体化项目，是国家“皖电东送”战略规划的重要组成部分，由淮南矿业(集团)有限责任公司和浙江省能源集团有限公司控股投资兴建，公司下属顾北煤矿分公司和凤台发电分公司，煤矿所产煤炭用于电厂发电，所发电量将全部送往浙江。顾北煤矿由煤炭工业合肥设计研究院设计，设计生产能力300万吨/年，于2005年1月28日开工建设，2007年12月28日建成试生产，2008年8月26日通过国家发展改革委竣工验收正式投产。2013 年核定生产能力达到400万吨/年。 顾北煤矿位于潘谢矿区西部，距凤台县县城约23km，行政区划隶属凤台县顾桥镇管辖。井田北起F86断层，南至F211断层；西起1煤层隐伏露头，东至经线39458300（北段）、F93断层（中段）和8煤层-650m底板等高线的地面垂直投影线（南段）。井田开采标高-400m～-1000m，南北走向长约7.5km，东西倾斜宽4.5km左右，面积为34.0139km2。 顾北煤矿现有地面永久瓦斯抽采泵站一座，位于工业广场西北部，泵站内共布置6台（1-6#）瓦斯抽采泵，其中4台2BEC-72型水环式真空泵，2台SKP93型水环式真空泵，目前采用3用3备的运行模式，总额定能力2000m3/min，供电能力最多满足4用2备运行，总额定能力2600 m3/min。 随着顾北煤矿采场逐步延深及二水平接续开采，矿井瓦斯涌出量持续增加，现有1-6#瓦斯抽采泵抽采能力已无法匹配井下瓦斯涌出需求，同时为保障长三角能源保障基地顾北煤矿超低浓度瓦斯清洁高效综合利用示范项目（项目代码：2503-340421-04-01-355373）的瓦斯稳定输送供应，顾北煤矿拟实施顾北煤矿地面瓦斯抽采泵站扩建工程，在现有的地面瓦斯抽采泵站西侧扩建一间瓦斯泵房，平面尺寸约16m×13.5m，扩建泵房内新增2台高负压大流量的瓦斯抽采泵（7#、8#），同步改造供配电、冷却水系统、监控、防雷等系统。新增7#、8#泵抽采的瓦斯与现有1-6#泵抽采瓦斯汇集后统一输送至顾北煤矿超低浓度瓦斯清洁高效综合利用示范项目进行综合利用。本项目新增两台泵实施后，瓦斯抽采泵站气源来源未发生改变，仍为矿井井下采掘工作面及采空区瓦斯。输送至顾北煤矿超低浓度瓦斯清洁高效综合利用示范项目的瓦斯气量没有变化，对应的可利用低热值瓦斯量也无变化，产出的蒸汽及发电量无变化。 1）顾北煤矿现有瓦斯抽采系统概况 地面现建有一座瓦斯抽采泵站，共布置6台瓦斯抽采泵，其中4台2BEC-72型水环式真空泵额定流量均为600m3/min，配套电机功率800kW，2台SKP93型水环式真空泵额定流量均为800m3/min，配套电机功率1000kW，瓦斯抽采泵采用3用3备的运行模式，总额定能力2000m3/min。 - 顾北煤矿现有地面瓦斯抽采泵一览表 安装 地点; 泵编号; 型号; 安装时间; 电机功率 （kW）; 额定流量 （m3/min）. 地面瓦斯抽采泵站; 1#; 2BEC-72; 2020.12; 800; 600. 2#; 2BEC-72; 2020.12; 800; 600. 3#; 2BEC-72; 2020.12; 800; 600. 4#; 2BEC-72; 2020.12; 800; 600. 5#; SKP93; 2023.11; 1000; 800. 6#; SKP93; 2023.11; 1000; 800. 地面瓦斯泵站建有一座冷水池，一座热水池，配备2台热水泵、4台冷水泵及2台冷却塔，构成闭式循环水系统。 2台热水泵（单台流量240m3/h、扬程32m、功率15kW），2台小流量冷水泵（单台流量100m3/h、扬程32m、功率15kW），2台大流量冷水泵（单台流量200m3/h、扬程28m、功率22kW）；2台处理能力360m3/h玻璃钢低温冷却塔。 地面瓦斯抽采及入井管路共设3趟，其中2趟管径为DN600，1趟管径为DN800。1趟DN600抽采管路、1趟DN800抽采管路经入井钻孔敷设至-648m北一回风石门，另一趟DN600抽采管路从风井敷设至-648m水平。地面及入井抽采管路通过能力为768.8m3/min。 - 顾北煤矿地面及入井抽采管路能力一览表 现有入井管路; 管路管径 mm; 管道流速 m/s; 通过能力 m3/min. DN600(1#); 12; 203.5. DN600(2#); 12; 203.5. DN800(3#); 12; 361.8. 总计; 768.8. 地面及入井抽采管路通过能力为768.8m3/min。顾北煤矿正在实施入井管路工程，在二副井西北侧新增一个DN800入井钻孔，经一、二水平措施联巷进入-648m水平，施工完毕后矿井入井抽采管路通过能力将达到1130.6m3/min。 顾北煤矿瓦斯泵站抽采的瓦斯为低浓度瓦斯，甲烷含量30%以下，目前暂无瓦斯利用设施，采用高空放空管直接排放。 2）顾北煤矿地面瓦斯抽采泵站扩建的必要性 ①采掘工作面瓦斯治理的需要 根据建设单位分析，矿井抽采系统能力目前难以满足矿井采场延深和二水平开采的需要，地面抽采泵站按“4用2备”运行方式额定流量为2600m3/min、地面及入井抽采管路抽采能力为1130.6m3/min（新增DN800入井管路、地面管路施工完毕后）、井下抽采干管抽采能力为1153.2m3/min。 顾北煤矿1煤采场进入突出危险区和二水平生产时，井下瓦斯抽采混合量为717～748.29m3/min，需要管路抽采能力为1075.5～1122.4m3/min，需要抽采泵额定流量3177.4～3316.0m3/min。现有瓦斯抽采泵能力不能满足要求，有必要对现有抽采系统实施扩建工程。 ②满足瓦斯抽采综合利用的需要 本项目实施后可增强瓦斯抽采系统能力，有助于稳定保障长三角能源保障基地顾北煤矿超低浓度瓦斯清洁高效综合利用示范项目气源供应，发挥瓦斯利用设施效能。 3）抽采瓦斯系统改扩建的可行性 ①建设单位经详细调研踏勘，现有地面条件满足工程实施需要，具备扩建的空间，配套系统具备改造条件，方案具备可行性。 ②工程实施期间不影响矿井正常生产，实施扩建工程时，不影响现有抽采系统正常使用，不影响矿井正常生产。 综上所述，淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿为满足矿井采场延深和二水平开采需要，保障矿井安全生产，拟实施顾北煤矿地面瓦斯抽采泵站扩建工程项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》中有关规定，确定本项目需要进行环境影响评价，本项目属于“四、煤炭开采和洗选业06--烟煤和无烟煤开采洗选061--瓦斯抽放站”，需编制环境影响报告表。2026年7月，淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿委托我公司对本项目进行环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织评价人员赴现场勘察、调研，编制了该项目环境影响评价报告表，呈报生态环境行政主管部门审批。 2、本项目建设内容及规模 项目名称：顾北煤矿地面瓦斯抽采泵站扩建工程项目； 建设单位：淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿； 建设性质：扩建； 项目地点：淮南市凤台县顾桥镇顾北煤矿矿内，具体位置见附图1； 项目投资：本项目总投资1257.1万元，其中环保投资11万元，占总投资的0.87%； 本项目建设内容主要包括：新建瓦斯抽采泵房一座并新增2台高负压大流量的瓦斯抽采泵（7#、8#），改造供配电、冷却水系统、监控、防雷等系统，本次扩建改造后，泵站总的瓦斯抽采能力最大可达4000m3/min（6用2备）。 ①瓦斯抽采泵房扩建 在原抽采泵房西侧新建泵房，平面尺寸约16m×13.5m，混凝土框架结构，主体一层，建筑面积约216m2。屋顶为彩钢岩棉夹芯板双坡屋面，屋脊高约12m。 ②新增瓦斯抽采泵 在新建的抽采泵房内，新增2台额定流量不低于800m³/min的水环式真空泵；新增设备基础2座，总计C30钢筋混凝土50m3。 ③循环水系统改造 更换2台冷水泵和2台热水泵；新增瓦斯抽采泵DN200进水管150m，DN250回水管150m，配套安装防爆电动蝶阀。 ④新增地面瓦斯抽采管路 站内新增DN800进气管路、出气管路各1趟，长约300m；进、出气管路配套各安装自动喷粉抑爆装置、水封阻火泄爆装置、放空管；进气管路新增孔板流量计、排渣器、防回火装置1套；出气管路新增防回气装置1套；对站内管网进行改造，改造后每台泵至少连接两趟进气管；管路配套安装防爆电动蝶阀。 ⑤配电系统 在现有配电室增加高压开关柜2台，抽出式低压开关柜1台；增加矿用电力电缆250m，高压电力电缆1400m。 ⑥监控系统 新建瓦斯抽采泵房内安装视频监控系统；对现有瓦斯抽采安全监控系统进行升级扩容，增加1台PLC柜和各类传感器，并对控制软件进行升级；完善站内低浓瓦斯氧化利用CCER开发所需计量器具的安装。 ⑦防雷系统 拆除1座接闪线塔，新增2座GFW1系列钢结构接闪线塔，共6座接闪线塔，新增Φ7.8镀锌钢绞线160m。 ⑧现有瓦斯抽采泵房更换彩钢板屋面 现有瓦斯抽采泵房原屋面彩钢板有多处损坏漏雨，本次工程采用50厚彩钢岩棉夹芯板进行整体更换，更换总面积约405.5m2。同时在屋顶加设无动力风机。 项目的组成一览表如下表。 - 本项目组成及工程内容一览表 工程类别; 工程名称; 现有工程内容及规模; 扩建工程内容及规模; 备注. 主体工程; 瓦斯抽采泵房; 地面瓦斯抽采泵房1座，内置6台瓦斯抽采泵（1#-6#），其中4台2BEC-72型水环式真空泵和2台SKP93型水环式真空泵，瓦斯抽采泵采用3用3备的运行模式，总额定能力2000m3/min。; 在原抽采泵房西侧新建1间瓦斯泵房，平面尺寸约16m×13.5m，混凝土框架结构，主体一层，建筑面积约216m2。屋顶为彩钢岩棉夹芯板双坡屋面，屋脊高约12m。 泵房内新增2台额定流量不低于800m³/min的水环式真空泵（7#、8#）。; 扩建. 地面瓦斯抽采管路; 地面瓦斯抽采及入井管路共设3趟，其中2趟管径为DN600，1趟管径为DN800。1趟DN600抽采管路、1趟DN800抽采管路经入井钻孔敷设至-648m北一回风石门，另一趟DN600抽采管路从风井敷设至-648m水平。 在二副井西北侧正在实施一趟DN800入井管路工程，经一、二水平措施联巷进入-648m水平，施工完毕后矿井入井抽采管路通过能力将达到1130.6m3/min。; 新增DN800进气管路、出气管路各1趟，长约300m；进、出气管路配套各安装自动喷粉抑爆装置、水封阻火泄爆装置、放空管；进气管路新增孔板流量计、防回火装置1套；出气管路新增防回气装置1套；对站内管网进行改造，改造后每台泵至少连接两趟进气管；管路配套安装防爆电动蝶阀。; 扩建. 辅助工程; 循环水系统; 地面瓦斯泵站建有一座冷水池，250m3，一座热水池，400m3，配备2台热水泵、4台冷水泵及2台冷却塔，构成闭式循环水系统。; 水池保持不变，更换2台冷水泵和2台热水泵；新增瓦斯抽采泵DN200进水管150m，DN250回水管150m，配套安装防爆电动蝶阀。; 改建、扩建. 软化水装置; 防止瓦斯抽采泵结垢影响抽采效率，循环水必须是除硬软化水，现水泵房安装有2套软化水装置，1用1备，处理能力20m3/h; /; 依托现有. 配电系统; 站内设有配电室1间，室内联合布置高、低压配电设备，其中10kV中置式高压开关柜14台、抽出式低压开关柜5台、额定容量315kVA干式变压器2台、直流电源屏1套。; 在现有配电室增加高压开关柜2台，抽出式低压开关柜1台；增加矿用电力电缆250m，高压电力电缆1400m。; 扩建. 泵站防雷系统; 抽采泵站现有瓦斯泵房按第二类防雷建筑物设计，在屋面装设接闪带作为防直击雷设施。 抽采泵站瓦斯放空管按第一类防雷建筑物的排放爆炸危险气体放散管设计，站内现设有5座接闪线塔对瓦斯放空管进行防雷保护。; 新增瓦斯泵房按第二类防雷建筑物装设防雷装置，采用装设在屋面上的接闪带作为接闪器，并在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格。 拆除1座接闪线塔，新增2座GFW1系列钢结构接闪线塔，共6座接闪线塔，新增Φ7.8镀锌钢绞线160m。; 扩建. 监控系统; 抽采泵站现装有一套瓦斯抽采监控系统。系统由PLC柜、上位机、交换机及各类传感器组成，用于抽采站设备运行工况、瓦斯管路参数、泵房环境等数据进行采集，实现地面抽采系统集中控制。; 新建瓦斯抽采泵房内安装视频监控系统；对现有瓦斯抽采安全监控系统进行升级扩容，增加1台PLC柜和各类传感器，并对控制软件进行升级；完善站内低浓瓦斯氧化利用CCER开发所需计量器具的安装。; 改建、升级. 公用工程; 供电 系统; 泵站采用两回10kV电源供电，两回电源分别取自矿井地面110kV变电所10kV两段母线，电源进线型号均为YJV22-10kV 3x95mm2。; 从矿井地面110kV变电所新增1回YJV22-10kV 3x150mm2电缆，作为抽采泵站第二回进线; 扩建. 供水 工程; 依托现有供水设施提供; 依托现有供水设施提供; 依托现有. 排水 工程; 雨污分流，站房内地面布置多道排水沟，场地雨水通过排水沟排向顾北煤矿工广雨水管网。职工生活污水通过现有的污水管网排入工业场地内的生活污水处理站处理后部分回用于生产，剩余部分通过废水总排口排放至永幸河。运营期瓦斯凝结水进入循环水系统水池沉淀后循环利用；循环水系统定期排污水经现有污水管网排入工业场地内的矿井水处理站处理，通过顾北煤矿总排口外排至永幸河，处理后废水大部分回用于井下、消防及降尘，剩余部分通过废水总排口排放至永幸河，废水排放执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426－2006)新建(改、扩)生产线标准，氨氮、BOD5执行《污水综合排放标准》中的一级标准。; 雨污分流，扩建的泵房屋面排水采用无组织排水，场地地面设有雨水沟渠，雨水排至工广雨水管网。 本扩建项目不新增职工，项目不新增生活污水。运营期瓦斯凝结水进入循环水系统水池沉淀后循环利用；循环水系统定期排污水经现有污水管网排入工业场地内的矿井水处理站处理，通过顾北煤矿总排口外排至永幸河，处理后废水大部分回用于井下、消防及降尘，剩余部分通过废水总排口排放至永幸河，废水排放执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426－2006)新建(改、扩)生产线标准，氨氮、BOD5执行《污水综合排放标准》中的一级标准。; 依托现有. 环保工程; 废气; 现有项目无工艺废气产生，井下抽采的瓦斯属于低浓度瓦斯，通过放空管高空排放。; 本项目运营期无工艺废气产生，井下抽采的低浓度瓦斯直接输送至顾北煤矿超低浓度瓦斯清洁高效综合利用示范项目进行综合利用（用于发电）。; 依托现有. 废水; 雨污分流，站房内地面布置多道排水沟，场地雨水通过排水沟排向顾北煤矿工广雨水管网。 职工生活污水通过现有的污水管网排入工业场地内的生活污水处理站处理后部分回用于生产，剩余部分通过废水总排口排放至永幸河。 运营期瓦斯凝结水进入循环水系统水池沉淀后循环利用；循环水系统定期排污水经现有污水管网排入工业场地内的矿井水处理站处理，通过顾北煤矿总排口外排至永幸河，处理后废水大部分回用于井下、消防及降尘，剩余部分通过废水总排口排放至永幸河，废水排放执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426－2006)新建(改、扩)生产线标准，氨氮、BOD5执行《污水综合排放标准》中的一级标准。; 雨污分流，扩建的泵房屋面排水采用无组织排水，场地地面设有雨水沟渠，雨水排至工广雨水管网。 本扩建项目不新增职工，项目不新增生活污水。 运营期瓦斯凝结水进入循环水系统水池沉淀后循环利用；循环水系统定期排污水经现有污水管网排入工业场地内的矿井水处理站处理，通过顾北煤矿总排口外排至永幸河，处理后废水大部分回用于井下、消防及降尘，剩余部分通过废水总排口排放至永幸河，废水排放执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426－2006)新建(改、扩)生产线标准，氨氮、BOD5执行《污水综合排放标准》中的一级标准。; 依托现有. 固体废物; 运营期固废主要为设备维修保养产生的废润滑油、废油桶、含油抹布及职工生活垃圾。生活垃圾经垃圾桶收集，交由环卫部门统一清运处理；设备维修产生的废润滑油、废油桶、含油抹布等收集后在工业场地现有危废间暂存，定期委托有资质单位处置。; 设备维修产生的废润滑油、废油桶、含油抹布等收集后在工业场地现有危废间暂存，定期委托有资质单位处置。; 依托现有. 噪声; 合理布局、选用低噪声设备和机械、厂房隔声、减震; 合理布局、选用低噪声设备、厂房隔声、减震; 改建、扩建. 依托工程; 矿井水处理站; 工业场地内现有 1 座处理能力为 12600m3 /d 矿井水处 理站，采用混凝澄清过滤消毒处理工艺，处理后的废水大部分回用于矿井生产，剩余少量排放至永幸河，废水排放执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426－2006)新建(改、扩)生产线标准限值要求。废水排放口设有流量计和1套水质在线监测仪，监测指标有流量、pH、COD 和 NH3-N。 目前矿井水处理量为约6168m3 /d，处理能力还有较大富余，矿井水处理站完全有能力接纳本项目污水，项目污水依托处理是可行的。. 危废暂存间; 顾北煤矿工业场地内现有危险废物暂存间4间，其中一间专门用于储存废油类物质，面积约100m2，危险废物暂存间内采取硬化防渗措施并设置了导流沟及收集池，张贴危险废物标识标牌，分区储存危险废物。本项目危废产生量较少，现有危险废物暂存间可以满足项目危废暂存。. 3、主要生产设备 主要生产设施设备见表6。 - 主要生产设施设备一览表 序号; 名称; 现有项目情况; 本项目情况; 变化情况. 型号规格; 数量; 型号规格; 数量. 1; 瓦斯抽采泵; 2BEC-72型水环式真空泵，流量600m3/min。; 4台; /; /; 维持不变. 2; 瓦斯抽采泵; SKP93型水环式真空泵，流量800m3/min。; 2台; /; /; 维持不变. 3; 瓦斯抽采泵; /; /; 额定流量800 m3/min、配套电机功率1120kW高负压水环式真空泵; 2台; 新增. 4; 热水泵; Q=240m3/h；功率15kW; 2台 （1用1备）; Q=360m3/h，功率45kW，变频; 2台（1用1备）; 更换. 5; 冷水泵; Q=100m3/h；功率15kW; 2台; Q=200m3/h，扬程功率30kW，变频; 2台; 更换. 6; 冷水泵; Q=200m3/h；功率22kW; 2台; /; /; 维持不变. 7; 低温冷却塔; 玻璃钢材质Q=360m3/h; 2套 （1用1备）; /; /; 维持不变. 8; 软化水装置; 处理能力20m3/h; 2套 （1用1备）; /; /; 维持不变. 9; 高压开关柜; 中置式; 14台; 中置式; 2台; 新增2台. 10; 低压开关柜; 抽出式; 5台; 抽出式; 1台; 新增1台. 11; 干式变压器; 额定容量315kVA; 2台; /; /; 依托原有. 12; 直流电源屏; 65AH; 1套; /; /; 依托原有. 13; 瓦斯抽采监控系统; /; 1套; 新增1台PLC柜和各类传感器，并对控制软件进行升级; 1套; 新增. 4、瓦斯赋存情况 - 根据矿井采掘接替规划，未来 20 年矿井将维持 A、B 组煤两条线同步生产，随着采场进入突出危险区和二水平投产，矿井瓦斯涌出量将显著提高。 - 矿井目前开采的1煤均位于无突出危险区，预计2029年6月，北一1煤将开采至-610m等高线以深，进入突出危险区，届时矿井将布置1个北一1煤下采区综采工作面、1 个一水平南一采区 6 煤综采工作面，配套 4 个煤巷综掘工作面；预计2033年6月二水平投产时，矿井将布置1个二水平南一1煤采区1煤综采工作面、1个一水平南一采区6煤综采工作面，配套4个煤巷综掘工作面。 - 针对上述两个时期的矿井瓦斯涌出量预测如下： - 顾北煤矿瓦斯涌出量及抽采量预测汇总表 序号; 瓦斯涌出地点; 瓦斯涌出量; 风排瓦 斯量(m3/min); 井下抽采瓦斯量(m3/min); 其中：分浓度、抽采量计算的混合量; 井下瓦斯抽采混合量(m3/min). 绝对量(m3/min); 浓度 (%); 抽采量(m3/min); 抽采混合量(m3/min); 浓度 (%); 抽采量(m3/min); 抽采混合量(m3/min); 浓度 (%); 抽采量(m3/min); 抽采混合量(m3/min). 北一1煤-610m以深突出危险区工作面生产时. 1; 北一1煤深部工作面; 28.07; 7.20; 20.87; 20; 13.57; 67.83; 10; 4.17; 41.74; 3; 3.13; 104.35; 213.92. 2; 一水平南一6煤工作面; 42.68; 7.20; 35.48; 20; 23.06; 115.31; 10; 8.87; 88.70; 3; 3.55; 118.26; 322.27. 3; 8煤掘进工作面; 1.29; 1.29. 4; 8煤掘进工作面; 1.26; 1.26. 5; 1煤掘进工作面; 2.75; 2.75. 6; 1煤掘进工作面; 2.61; 2.61. 7; 采空区; 20.45; 6.45; 14.00; 10; 14.00; 140.00; 140.00. 8; 预抽地点; 8.16; 8.16; 20; 8.16; 40.80; 40.80. 9; 合计; 107.27; 28.76; 78.51; 717.00. 二水平南一1煤工作面生产时. 1; 二水平南一1煤工作面; 30.06; 7.20; 22.86; 20; 14.86; 74.28; 10; 4.57; 45.71; 3; 3.43; 114.28; 234.27. 2; 一水平南二6煤工作面; 45.50; 7.20; 38.30; 20; 24.90; 124.48; 10; 9.58; 95.75; 3; 3.83; 127.67; 347.90. 3; 8煤掘进工作面; 1.17; 1.17. 4; 8煤掘进工作面; 1.14; 1.14. 5; 1煤掘进工作面; 2.91; 2.91. 6; 1煤掘进工作面; 2.91; 2.91. 7; 采空区; 21.59; 5.59; 16.00; 15; 16.00; 106.67; 106.67. 8; 预抽地点; 11.89; 11.89; 20; 11.89; 59.45; 59.45. 9; 合计; 117.17; 28.12; 89.05; 748.29. 根据矿井瓦斯涌出量预测结果，顾北煤矿瓦斯绝对涌出量最大为117.17m3/min。 矿井回采工作面一般配风为1800～3000m3/min，掘进工作面一般配风为600～1200m3/min，工作面配风不能完全稀释回采工作面涌出的瓦斯，剩余的瓦斯采用瓦斯抽采的方法，采掘工作面风排瓦斯量取2.0～10.0m3/min；其他地点的瓦斯抽采情况参考风排瓦斯量以及有关规范对瓦斯抽采率的要求，按瓦斯涌出量的40％～80％进行抽采。 - 因此，根据瓦斯抽采达标需要以及拟采用的瓦斯分源抽采方法和参数，预计矿井需要抽采的最大瓦斯量为89.05m3/min，矿井瓦斯抽采率76.0%。 - 矿井瓦斯抽采系统能力包括瓦斯抽采泵、地面及入井抽采管路、井下抽采干管通过能力，根据《煤矿瓦斯抽采工程设计标准》（GB 50471-2018）和《安徽省煤矿瓦斯综合治理与利用办法（修订版）》经建设单位预测，二水平生产后，井下瓦斯抽采混合量（标况）最大为748.29m3/min，需要管路抽采能力为1122.4m3/min，需要标况下抽采泵能力1870.7m3/min，需要瓦斯抽采泵额定能力约为3316.0m3/min。 - 顾北煤矿需要瓦斯抽采系统能力预测结果表 单位：m3/min 时期; 瓦斯 涌出量; 井下瓦斯抽采量; 矿井瓦斯 抽采率（%）; 井下抽采混合量; 需要 抽采管路 通过能力; 需要 抽采泵 额定能力. 北一1煤突出危险区生产时; 107.27; 78.51; 73.2; 717.0; 1075.5; 3177.4. 二水平生产时; 117.17; 89.05; 76.0; 748.29; 1122.4; 3316.0. 5、瓦斯气主要成分 - 根据建设单位提供瓦斯气检测报告可知，顾北煤矿抽采的瓦斯均为低浓度瓦斯，瓦斯气主要成分为氧气、氮气和甲烷，详细成分见下表及附件。 - 瓦斯气主要成分表 化验时间; 成分分析结果. CO; CH4; O2; N2; CO2; C2H6; C2H4; C2H2. ppm; %; %; %; %; ppm; ppm; ppm. 2025.12.31; 0; 2.9; 20.9; 76. 1; 0. 1; 0; 0; 0. 2025.12.31; 1; 1.5; 20.9; 77.5; 0. 1; 0; 0; 0. 2025.12.31; 2; 3.5; 18.6; 77.0; 0.9; 0; 0; 0. 2026.02.05; 6; 6.9; 17.6; 75. 1; 0.4; 0; 0; 0. 2026.02.05; 10; 3.4; 19.9; 76.6; 0. 1; 0; 0; 0. 2026.02.05; 3; 2. 1; 20.0; 77.9; 0.0; 0; 0; 0. 2026.02.06; 5; 5.8; 19.0; 74.8; 0.4; 0; 0; 0. 2026.02.06; 8; 3.0; 20.9; 76.0; 0. 1; 0; 0; 0. 2026.02.06; 2; 2.0; 20.9; 76.7; 0.4; 0; 0; 0. 2026.02.07; 6; 5.4; 19.3; 74.9; 0.4; 0; 0; 0. 2026.02.07; 5; 2. 1; 20.9; 77.0; 0.0; 0; 0; 0. 2026.02.07; 2; 1.2; 20.9; 77.8; 0. 1; 0; 0; 0. 2026.02.08; 8; 4.9; 20.3; 74.7; 0. 1; 0; 0; 0. 2026.02.08; 6; 3. 1; 20.9; 75.9; 0. 1; 0; 0; 0. 2026.02.08; 3; 1.6; 20.9; 77. 1; 0.4; 0; 0; 0. 2026.02.09; 7; 5.0; 19.8; 75. 1; 0. 1; 0; 0; 0. 2026.02.09; 12; 3.3; 20.4; 76.3; 0.0; 0; 0; 0. 2026.02.09; 5; 1.9; 20.3; 77.4; 0.4; 0; 0; 0. 2026.02.10; 6; 3.4; 20.0; 76.5; 0. 1; 0; 0; 0. 2026.02.10; 7; 1.7; 20.8; 77.4; 0. 1; 0; 0; 0. 2026.02.10; 3; 1.0; 20.7; 78.2; 0. 1; 0; 0; 0. 2026.02. 11; 8; 4.7; 19.4; 75.5; 0.4; 0; 0; 0. 2026.02. 11; 11; 2.9; 20.2; 76.8; 0. 1; 0; 0; 0. 2026.02. 11; 5; 2.0; 20. 1; 77.5; 0.4; 0; 0; 0. 6、主要资源能源消耗 项目运营期主要资源能源消耗为水、电及复合水处理剂，消耗情况见下表。 - 主要能源资源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 来源; 变化情况. 现有项目; 本项目. 1; 水; 28167.05; 18443.45; t/a; 矿井现有供水管网; +18443.45. 2; 电; 2000; 1400; 万kwh/a; 矿井现有电网; +1400. 3; 复合水处理剂(瑞巴斯Ⅱ型); 80; 30; kg/a; 外购，25kg/桶; +30. 复合水处理剂:本泵站循环冷却水使用瑞巴斯Ⅱ型进行水质处理，瑞巴斯Ⅱ型主要成分为：有机膦酸盐、 聚丙烯酸盐分散剂，属于多功能有机阻垢分散剂，螯合禁锢钙镁离子，抑制结垢，可有效防止泵体、管路结垢。 7、公用工程设施 ①给水 本项目不新增职工，职工由站内现有员工调剂，因此不新增职工生活用水。生产用水主要为循环水系统补水，用水依托现有供水管网经软水制备系统处理后提供，根据建设单位提供资料，现有项目(共6台瓦斯抽采泵，3用3备）循环水补水量为75m3/d，本项目新增2台抽采泵，循环水补水量约50m3/d。 ②排水 本项目排水采用雨、污分流制。项目区域内雨水通过现有的雨水明沟排入矿内的雨水管网。 循环水系统定期排污水排入矿内现有的污水管网进入矿井水处理站处理后排入永幸河。 - 本项目运营期水平衡图 单位m3/d - 现有项目运营期水平衡图 单位m3/d （3）供电：本项目供电由现有供电设施提供。 6、劳动定员和工作制度 瓦斯抽放站现有工作人员4人，实行3班制，每班工作8小时，年工作365天。本次不新增工作人员。 7、项目施工占地 本项目用地均位于工业场地范围内，不另行征地，用地性质属于工业用地。新建抽采泵站占地面积约216m2。 |  |
| 总平面及现场布置 | 本项目在现有瓦斯泵房西侧扩建一间瓦斯抽采泵房，长约16m，宽约13.5m，高约12m，建筑面积约216m2，内置2台瓦斯抽采泵。同步改造现有瓦斯泵站内供配电、冷却水系统、监控、防雷等系统，其位置不变，仅对设备进行升级改造。 项目实施后瓦斯抽采泵站内总平面布置维持原有布局不变，泵站入口位于南侧，与矿内现有道路相接。泵站内东侧布置配电室和监控室，水泵房位于泵站内西侧，其南侧布置冷水池、热水池、冷却塔位于水池北侧。 项目区用地紧凑，总体布局规整，满足工艺流程及安全需要，方便管理。项目整体布局合理。项目总平面布置详见附图。 |  |
| 施工方案 | 施工方案： 1、地面管路： 本项目不含井下抽采管路施工和地面站外管路施工及钻孔施工，管路施工仅包括站内新增DN800进气管路、出气管路各1趟，长约300m，采用管支墩或管支架架空敷设。 1）地面管道布置原则及敷设要求 1、抽采管路系统中必须安装调节、控制、检测、防爆、防回火装置等安全设施。 2、应采用架空或直埋方式，本项目采用管支墩或管支架架空敷设。 3、管道与地上、下建（构）筑物及设施的间距，应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）的有关规定； 4、管道不得从地下穿过房屋或其他建（构）筑物，也不宜穿过其他管网，当必须穿过其他管网时，应按有关规定采取措施。 2）管路附属装置及设施 1．主管、干管、支管、钻场连接处应装设瓦斯计量装置； 2．钻场、管道垂直拐弯、低洼、温度突变处应设置放水器，间距取500m～800m，最大不超过1000m； 3．在管路的适当部位应设置除渣装置，本次设计在泵站内进气管段设置排渣器； 4．管路分岔处应设置控制阀门，并宜选择自动手动两用阀，规格应与安装地点的管径相匹配； 5．地面主管直埋时，阀门应设置在观察井内；观察井应位于地表以下，并应采用不燃性材料砌成，且不应透水； 6．抽采钻孔连接管宜设抽采负压和瓦斯浓度检测孔，并宜安设控制阀门。 7、抽采泵站的进气侧、出气侧均设置放空管，用来排放井下抽采管路自然排出瓦斯和泵站抽出的瓦斯。安设放空管应注意以下几点： ①放空管直径不得小于主管管径。 ②为防止雨水或其它杂物进入放空管，其上端管口应设防护罩。 ③为便于操作，放空管阀门距地表1～1.5m。 ④放空管周围不允许有易燃物。 ⑤放空管的高度需超过管道间屋脊3m以上，与管道、墙壁距离为0.5～1m为宜，最远不得超过5m。低浓度瓦斯管道输送系统不应设置缓冲罐。 3）煤矿低浓度瓦斯管道输送安全保障措施 矿井瓦斯抽采系统中瓦斯抽采浓度均低于30%，根据《煤矿低浓度瓦斯管道输送安全保障系统设计规范》（GB 40881-2021）要求，低浓度规定为3%～30%，需要设置安全保障措施。 为了确保煤矿低浓度瓦斯管道输送安全，煤矿低浓度瓦斯管路输送安全保证措施应符合《煤矿瓦斯抽采工程设计标准》（GB 50471-2018 ）、《煤矿低浓度瓦斯管道输送安全保障系统设计规范》(GB 40881-2021)相关规定。 （一）基本规定 1．在煤矿低浓度瓦斯管道输送系统中靠近可能的火源点（发电机组进气侧、地面排空管口、自燃和容易自燃煤层采空区抽采瓦斯管入口等）管道上，应安设安全保障系统，确保管道输送安全。 2．系统设计应遵循“阻火泄爆、抑爆阻爆、多级防护、确保安全”的基本原则，安全保障系统应根据气体输送的不同用途从阻火泄爆、抑爆、阻爆、防逆流、安全监控控制以及防雷等安全设施中选择不同的组合构成方式。 3．瓦斯泵站内进、出气侧的管道上均设置阻火泄爆、抑爆两种防爆装置，以防止井下管路瓦斯爆炸或地面放空管雷击引燃波及范围扩大，本次设计采用自动喷粉抑爆装置和水封阻火泄爆装置以熄灭燃烧火焰和释放爆炸能量，减小灾害波及范围。 4．正压输送管道系统中应安设防逆流装置，防止抽采泵突然停泵而出现回流；利用瓦斯时，抽采泵出气侧管路必须设置防回火、防回流和防爆炸作用的安全装置。 5．加压设备应选择湿式压缩机。 6．抽采设备应选择湿式抽采泵。 7．正压输送时，输送压力不应超过20kPa。 8．脱水器内应无机械运动零部件和电气部件。 9．在管道输送系统中应设置安全监测控制设施。安全监测控制设施除应符合 MT 209 的有关规定外，还应具有以下功能：① 瓦斯管道输送安全保障设施的状态参数监测与报警的功能；②在发生瓦斯燃烧或爆炸时，应能控制安全保障设备快速启动，将瓦斯燃烧或爆炸控制在一定范围内。 10．安全设施安设段管道及附件应能承受正压2.5MPa 的压力，其他管道及附件应能承受正压1.0MPa、负压0.097MPa 的压力。安全设施安设段管道应选用金属管道。 （二）低浓度瓦斯排空安全设施 根据《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准》（GB 21522-2024），抽采系统瓦斯中甲烷浓度≥8%（＜30%）且抽采纯量＜10m3/min或甲烷浓度＜8%的低浓度瓦斯可进行排放，低浓度瓦斯排空符合以下要求： 1．抽采低浓度瓦斯的抽采系统，其地面瓦斯排空管路应安设阻火泄爆、抑爆两种阻火防爆装置。阻火泄爆装置设计采用水封式阻火泄爆装置，抑爆装置设计采用自动抑爆装置。 2．自动抑爆装置的火焰传感器安装在排空管上，距排空管出气口的距离（沿管道轴向）应小于5m。 3．自动喷粉抑爆装置的安设位置距火焰传感器的距离（沿管道轴向）为30～60m。 1-火焰传感器；2--水封阻火泄爆装置；3-自动喷粉抑爆装置；4-湿式真空泵； 5-截止阀；6-排空管；7-气流方向。 - 地面瓦斯排空系统安全设施安装示意图 2、瓦斯抽采泵房： 新建瓦斯抽采泵房紧邻现有瓦斯抽采泵房西侧，平面尺寸约16m×13.5m，混凝土框架结构，主体一层，建筑面积约216m2。基础采用混凝土独立基础，埋深2.5m；屋顶为彩钢岩棉夹芯板双坡屋面，屋脊高约12m；围护墙采用240mm厚煤矸石空心砖填充墙，内外墙面刷乳胶漆；门窗采用钢大门、铝合金窗。 新建瓦斯抽采泵房室内地面±0.000m标高与现有瓦斯抽采泵房室内地面标高一致，室内外高差约150mm。室内地面做法（自上而下）：200厚C30砼面层，150厚碎石垫层，素土夯实。 瓦斯泵基础：新建瓦斯抽采泵房内增设瓦斯泵基础2座。采用C30钢筋混凝土浇筑，构筑物体积总计约50m3。 运营期工艺流程： 项目生产工艺流程如下所示。 注：N：噪声；W：瓦斯抽采排水。 - 本项目工艺流程及产排污环节示意图 工艺流程简述： 矿井瓦斯抽采系统一般包括瓦斯抽采泵、地面及入井抽采管路、井下抽采干管，井下巷道瓦斯经瓦斯抽采泵通过井下抽采干管、入井抽采管路及地面抽采管路输送至综合利用装置进行综合利用。 抽采泵的进、出气端的管道上，设置水封阻火泄爆装置，自动喷粉抑爆装置、以防止井下管路瓦斯爆炸或地面放空管雷击燃烧波及范围扩大。抽采泵进、出气端均设置放空管，用来排放井下抽出的瓦斯，放空管与泵站的进、出气端用连通管连通，实现一管两用，排放井下抽采管路自然排出瓦斯和泵站抽出的瓦斯。 抽采管路上（进、入口）配置控制阀门、测压嘴、流量计，对抽采瓦斯系统进行计量和测定。瓦斯抽采泵站配备监测系统，设立检测分站，对瓦斯抽采真空泵的供水、抽采泵的轴温进行监控，同时对抽采瓦斯浓度、负压和流量等进行监测。管道间和放空管附近设置避雷装置。 井下抽采瓦斯处于高温高压环境，气体携带饱和水蒸气，瓦斯沿管路输送至地面后压力下降、温度降低，水汽析出凝结成液态水，随瓦斯气流进入水封阻火装置经气水分离器分离后会产生少量瓦斯凝结水，瓦斯凝结水中含有少量煤粉即SS，瓦斯凝结水进入循环水系统水池沉淀后循环利用。 本项目循环水系统补水采用自来水作为补水，投加瑞巴斯Ⅱ型多功能阻垢水处理剂，药剂通过络合作用络合水中钙、镁硬度离子，抑制碳酸钙、碳酸镁结晶析出，改变水垢晶体形态，防止真空泵壳体、管道结垢。循环水系统定期排污，控制水体盐类富集，根据建设单位运行经验，约3个月排放1次，每次排放量约200m3，约2.2m3/d。 产排污环节： 废气：项目抽采的瓦斯直接输送至综合利用装置进行综合利用，运营期无工艺废气产生排放。 废水：项目不新增员工，运营期无生活污水产生。瓦斯抽采过程中会产生少量瓦斯凝结水，瓦斯凝结水中含有少量煤粉即SS，瓦斯凝结水进入循环水系统水池沉淀后循环利用。循环水系统定期排污，约3个月排放1次，每次排放量约200m3，约2.2m3/d，循环水系统定期排污水经现有污水管网排入工业场地内的矿井水处理站处理后通过顾北煤矿总排口外排至永幸河。 噪声：抽采泵站内设备运行噪声。 固废：设备运行产生的废润滑油、废润滑油桶及废离子交换树脂。 3、施工时序及建设周期 本项目建设工期预计5个月，瓦斯抽采泵房和地面管路施工约1个月，供配电系统、冷却水系统、监控、防雷等改造施工约2个月，设备采购及安装约2个月。项目预计2026年9月开工建设，2027年2月投产运营。本项目优先施工瓦斯抽采泵房和地面管路，随后改造工程施工，最后进行设备安装。 |  |
| 其他 | 无 |  |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | ### 1、生态环境 顾北煤矿地面瓦斯抽采泵站扩建工程项目位于安徽省淮南市凤台县顾桥镇顾北煤矿内，项目用地现状为闲置空地。 1）、主体功能区规划 根据《安徽省国土空间规划（2021—2035年）》，项目所在区域属于国家农产品主产区，所在区域不涉及自然保护区、自然文化遗产、重点文物保护单位、风景名胜区、重要湿地、湿地公园、森林公园、蓄滞（行）洪区、水产种质资源保护区等禁止开发的区域。 - 淮南市国土空间规划图 2）、生态功能区划 根据《安徽省生态功能区划》，本项目所在的淮南市凤台县属沿淮淮北平原生态区，本项目所在区域为Ⅰ3淮河中下游湿地与农业生态亚区下的Ⅰ3-3淮南农业与城镇生态功能区。 本功能区位于淮河中游，包括淮南市全部，北岸的凤台县中南部及颍上县东南部，南岸的长丰东北角、定远县西北角以及凤阳县西部和怀远县西南角的少数乡镇，面积2098.0km2。本区气候属亚热带湿润气候与暖温带半湿润气候过渡地带，日照充足，雨量适中，四季分明，年均无霜期220天，年均温度15.3℃，年平均降水量965mm，年蒸发量1600mm。本区地貌以平原为主，丘岗嵌于其中，海拔最高处为241m。本区内工矿与城镇密集，主要为安徽省重要工业城市淮南市，本区煤炭远景储量444×108t，探明储量145×108t，是全国十大煤田之一，占安徽省储量的63%，煤质好，煤种多。 本生态功能区内潴育水稻土、黄潮土和黄褐土广泛分布，在丘岗区有石灰岩土分布，部分地区裸岩出露，石材开采盛行。耕作制度多为一年两熟为主，主要农作物有水稻、小麦等，经济作物有油菜、花生等。丘岗地区分布有地带性天然次生林，主要包括暖温带落叶阔叶林、暖温带针叶林和北亚热带针叶林等。 该生态功能区的煤炭资源已进行了大规模开采，采空后塌陷区已成为区域主要生态环境问题之一。由于农业生产所需要的水热土等条件相对较好，本区也是重要的农业生产区，但容易受洪涝等灾害干扰。本区东南部的高塘湖以及沿淮分布的焦岗湖、蓝峰湖、上下六坊堤、石姚段、汤渔湖和洛河洼均是淮河流域重要的洪水调蓄功能区。在发展农业、采矿业和城镇建设过程中，进行矿区生态保护与恢复，加强采石管理与城镇污染治理，协调洪水调蓄与农业生产关系是该区生态建设的重要内容。 - 项目生态功能区划一览表 生态功能一级区; 生态功能二级区; 生态功能三级区; 涉及县市; 面积（km2）; 生态环境敏感性; 保护措施与发展方向. 沿淮淮北平原生态区; 淮河中下游湿地与农业生态亚区; 淮南农业与城镇生态功能区; 本功能区位于淮河中游，包括淮南市全部，北岸的凤台县中南部及颍上县东南部，南岸的长丰东北角、定远县西北角以及凤阳县西部和怀远县西南角的少数乡镇。; 2098.0; 本生态功能区的煤炭资源已进行了大规模开采，采空后塌陷区已成为区主要生态环境问题之一。由于农业生产所需要的水热土等条件相对较好，本区也是重要的农业生产区，但容易受洪涝等灾害干扰。; 在发展农业、采矿业和城镇建设过程中，进行矿区生态保护与恢复，加强采石管理与城镇污染治理，协调洪水调蓄与农业生产关系是该区生态建设的重要内容。. 2）、生态功能区划 根据原环保部、中国科学院制定的《全国生态功能区规划（修编版）》，项目所在区域位于产品提供功能区---II-01-15黄淮平原农产品提供功能区。 本区域地貌以平原为主，丘岗嵌于其中，海拔最高处为241m。本生态功能区内潴育水稻土、黄潮土和黄褐土广泛分布，在丘岗区有石灰岩土分布，部分地区裸岩出露，石材开采盛行。耕作制度多为一年两熟为主，主要农作物有水稻、小麦等，经济作物有油菜、花生等。丘岗地区分布有地带性天然次生林，主要包括暖温带落叶阔叶林、暖温带针叶林和北亚热带针叶林等。该生态功能区的煤资源已进行了大规模开采，采空后塌陷区已成为区主要生态环境问题之一。由于农业生产所需要的水热土等条件相对较好，本区也是重要的农业生产区，但容易受洪涝等灾害干扰。 本项目位置 本项目位置 - 安徽省生态功能区划图 3）、土地利用现状 - 本项目不新增占地，项目用地位于凤台县顾桥镇顾北煤矿现有工业场地内，用地性质属于工业用地。现状为闲置空地。 - 、土壤 项目所在区域顾桥镇地处淮河中游平原，土壤类型具有明显的区域性，主要分为四类：潮土（黄潮土）占耕地面积 70% 以上。主要沿淮河、西淝河等河流沿岸及平原区分布，是水稻、小麦主产区。砂礓黑土：广泛分布于采煤沉陷区及周边低洼地带。土壤质地黏重、结构紧实，含较多砂礓（钙质结核），易旱易涝，肥力中等，适合耐旱作物。水稻土：主要分布于长期水旱轮作区及沉陷区周边水田。由潮土、砂礓黑土经长期耕作、淹水熟化形成，耕作层肥沃，保水保肥性好，是水稻高产土壤。黄棕壤：零星分布于镇域西部、南部岗地（如八公山余脉）。土层较薄、质地偏砂，呈微酸性，肥力较低，适合旱作与林果种植。 - 植被类型 项目所在区域顾桥镇位于我国东部暖温带半湿润季风气候区，具有典型的南北、海陆过渡性气候特征，自然条件表现为暖温带向亚热带过渡的特点，植被区划隶属于暖温带落叶阔叶林区，地带性植被类型为落叶阔叶林。由于受长期人类活动和耕作的影响，区域内自然生态系统不复存在，自然植被分布面积极少，仅在受人为因素干扰较小的荒地、河滩地等局部区域存在少量自然植被，生态系统结构较为简单，农田生态系统占绝对优势，基本上能维持动态平衡。 项目区域植被以人工植被为主，主要包括农作物植被和林业植被两种类型，其中农作物植被占绝对优势，遍布于整个评价区，林业植被数量较小，呈斑块状分布在村庄及周边或条带状与农田植被镶嵌分布。 农作物以水稻、小麦、大豆、薯类等为主，间有少量的油菜、麻类、花生、棉花等经济作物和林果等，形成水稻－小麦、小麦－大豆、小麦－薯类为主的一年两熟制， 局部有水稻－小麦－绿肥两年三熟的耕作制度。区内农业生产条件较好，但目前机械化生产水平较低，平均亩产量在 450kg 左右，仍有一定的增产潜力。 项目区内的林业以人工营造的农田防护林及路旁、渠旁、水旁和村旁的“四旁”绿化为主，林网类型较为简单、缺乏完整性。农田林网主要树种为杨树，部分为杨树和楝树为主，灌区两岸的个别地段树种组成较为丰富，村镇及矿区绿化树种多样，沿河两岸和塌陷区的低湿滩地分布有芦苇、杂草等天然植物群落。区内的乔木、灌木和草本植物以华北植物区系为主，未见外来入侵植物。 根据现场调查，本工程施工区域现状为闲置空地，无植被，周边主要为绿化植被和行道树。 - 野生动物 在《中国动物地理划分》上，安徽省淮河以北的淮河流域属古北界华北区的黄淮平原亚区，其生态地理动物群属温带森林——森林平原、农田动物群。在组成与结构比较简单的生态境域中，动物种类比较贫乏，区域范围内有大面积塌陷，动物种类较少。 根据现场调查，本项目区域未见国家及省级重点保护的野生濒危动物，没有大型野生动物，仅有少量鸟类、鼠类以及各种昆虫等小型动物。 7）水生生态 本项目占地范围内无水体，项目周边有较多因采煤塌陷形成的水域。根据《淮南市生态环境现状调查报告》中对潘谢矿区现有塌陷水域水生生物调查的有关资料显示，现有塌陷区水域，春秋两季共有浮游藻类76属203 种，浮游动物16种，底栖动物15种。塌陷水域共有水生管束植物9种，分别为金鱼藻、喜早莲子草、狐尾藻、芦苇、荇菜、水蓼、凤眼莲和黑藻。 2、地形地貌 市境在构造单元上属于中朝准地台淮河台坳淮南陷褶断带（即华北地台豫淮褶皱带）东部的淮南复向斜。东界为郯庐断裂，西临周口坳陷，北接蚌埠隆起，南邻合肥坳陷，南北为洞山断裂和刘府断裂夹持。区内构造以北西西向构造占主导地位，受后期强烈改造，但总体形态变化不大，复式向斜内次一级褶皱及断裂发育。地质演化历史可分为前震旦纪、震旦纪—三叠纪、侏罗纪—第四纪3个阶段，前震旦纪，淮南地壳处于活动阶段；震旦纪—三叠纪属于剧烈运动时期，先后经历了蚌埠、凤阳、皖南、加里东、华西力、印支等运动。其间地壳几度隆起沉降，形成了海陆交互相地层。特别是晚石炭纪和二叠纪时期海陆交互相的沉积环境，为煤炭资源的生成提供了良好条件，从而形成了境内大量的煤炭资源。侏罗纪—第四纪，经过燕山运动和喜马拉雅运动，逐渐塑造出了今天的地貌特征。 凤台县呈东南、西北向倾斜，南北长50km，东西宽42km，地势自西北向东南倾斜，海拔19.45~40m，坡降1/7000~10000，淮河、茨淮新河、西淝河等穿境而过，国土面积841.67km2。因河流变迁，交替沉积和黄淮泛滥侵蚀堆积，加之人为活动影响，形成“大平小不平”地貌特征；淮河以北属淮北平原，淮河与西淝河-花家湖两岸为0.5~2km河漫滩涂；西淝河与淮河入口处，汛期受淮河洪峰顶托向西南泛滥并反复冲刷，河面扩展坡浅，形成董峰湖河口湾地。淮河南岸与江淮丘陵衔接，局部为石灰岩残丘，山脊自东向西，为剥蚀构造的低山丘陵类型。 凤台县属淮河台彻，长期受下降运动控制，地面大部分被第四系覆盖，仅淮河南岸大山镇、凤台林场、县城西部刘集乡一带，出露元古界和古生界地层；构造形迹以断裂构造为主，且多隐伏于第四系之下；尚塘断裂带东西走向，向北倾斜，倾角70°，为刘府断裂带的组成部分，县境长15km，西自利辛县入境，北延蒙城县境内；桂集向斜，为淮南复式向斜之一部，以桂集为中心，向东西至县界，境内长30km，大部分为第四系覆盖；丁集背斜是潘集背斜向西北延伸部分，境内长14km左右，西北走向，轴部在西北部倾斜。 3、气候、气象 项目所在地属于暖温带半湿润季风气候区。气候特征主要表现为：春温多变，夏雨集中，秋高气爽，冬季干冷，季风显著，四季分明。 据淮南市气象台资料：多年平均气温15.5℃，极端最高气温41.4℃（1959年8月24日），极端最低气温-22.8℃（1966年1月31日）；多年平均降水量为928mm，最大年降水量1723.5mm，最小年降水量471.9mm，降水主要集中在每年的6~8月，约占全年降水量的45%；多年平均蒸发量1610.14mm（水面），最大年2008.1mm（1958 年），最小年1261.2mm（1980年）；多年平均相对湿度72％；全年日照时数最多年份为2609.9小时，最少年份为1960.8小时，平均为2279.2小时；年平均风速在1.9～3.7米/秒之间，平均值是2.8米/秒；无霜期最长261天，最短179天，平均223.7天。 4、水文状况 凤台县地表水系属淮河流域，淮河1~3级支流10条、湖泊3处，其中：跨界淮河干支流5条、跨界淮河旁侧湖泊2处；此外，还有新集、张集、顾桥矿区采煤塌陷水域，总积水面积105.84km2。 ——淮河：淮河由陆家沟口入凤台县境，至永幸河闸口以下分南北岔，北岔入市境潘集区，南岔入市境八公山区，境内长32.6km（总长37.7km），平均河宽420m，南岔平均河宽330m，北岔平均河宽310m。淮南市辖淮河入境鲁台孜水文站，1960年前最低水位14.68m（1953年6月19日）、最高水位26.00m（1954年7月27日），1961~2000年最低水位15.1m（1978年11月8日）、最高水位26.00m（1991年7月13日），最大流量12800m3/s（1950年7月18日），最小流量0（1979年1月1日）。市辖淮河干流，90%保证率，多年平均流量300m3/s，多年最枯月平均流量20m3/s；多年平均含砂量0.581kg/m3，最大含砂量17.2kg/m3，最小含砂量0.002kg/m3。 ——茨淮新河：淮河一级支流，人工河流，上起沙颍河茨淮铺，于荆山口上游入淮河，流经阜阳、利辛、蒙城、凤台、淮南、怀远四县两市，全长134.2km，流域总面积7127km2；凤台县流经长31.12km，境内河宽225~375m，1995~2004年最枯月平均流量1.98m3/s。 ——西淝河：淮河一级支流，全长178km，凤台县辖55.3km；流域面积4100km2，1972年茨淮新河开通后，实际汇水面积1609km2，平均河宽250m；历史最高水位：闸上24.82m（1954年7月29日），闸下25.38m（1954年7月27日）；历史最低水位：闸上14.22m（1953年6月21日），闸下13.96m（1958年7月3日）；最大流量1360m3/s，多年最枯月平均流量1.32m3/s。 ——岗（港）河：淮河二级支流，西淝河支流，流经全长35km，平均河宽150m；鸭子沟与岗河、架河相连。 ——永幸河：淮河二级支流，人工河流，流径全长46.91km，平均河宽5~10m，水深3m左右，灌溉面积600km2。 ——架河：淮河二级支流，全长29.45km，上游河宽10~20m，下游河宽1000m，戴家湖是架河的旁侧湖泊，水体与之相连；淮浙煤电凤台发电厂、县污水处理厂污废水均排入架河。 ——西城河：县城纳污河流，积水面积8.08hm2，县人民医院、县城河医院、县中医院污水与部分居民生活污水均排入西城河。 ——自然湖泊：花家湖水域面积16.78km2，县辖焦岗湖水域面积28.57km2，花家湖与西淝河相连，焦岗湖与淮河、西淝河存在水利联系。 5、井田地质及水文地质 1）井田地质 地层：井田区新生界地层厚390.35～509.10m，直接覆盖在二叠纪及灰岩地层上，总体趋势东南薄，西北厚。 二叠系地层较为发育，为淮南矿区的主要含煤地层，底部以海相泥岩与太原组分界，本系与下伏太原组为整合关系，厚度大于954m。其中山西组、上、下石盒子组含煤地层厚734m。本矿井内揭露厚度约506.7m，含煤20余层，煤层总厚27.68m，可分六个含煤段。 太原组地层厚99.99m～129.11m，平均113.99m，含薄层灰岩10～13层。主要由灰岩、页岩、砂岩和薄煤层组成。 奥陶系地层厚48.70～92.50m，平均67.34m，为灰～深灰色厚层状白云质灰岩及少量砾状灰岩，顶部夹灰绿色铝土团块，裂隙多呈闭合状，局部裂隙面可见泥、钙质薄膜或方解石脉。 煤层：共有可采煤层8层，平均可采总厚22.61m。其中主要稳定可采煤层5层：13-1、11-2、8、6-2、1煤，平均总厚20.84m，占可采煤层总厚的90%；8煤为全区较稳定煤层，可采区内属稳定煤层；次要不稳定的可采煤层3层：13-1下、7-2、4-1煤，平均总厚2.24m，占可采煤层总厚的10%，其中7-2煤在可采区内属较稳定煤层。 2）井田水文地质 顾北井田含水层（组）主要有新生界松散砂层孔隙含水层、二叠系砂岩裂隙含水层和石炭系太原组及奥陶系石灰岩岩溶裂隙含水层四部分组成。 新生界松散砂层孔隙含水层：区内松散层自上而下可分为上部含水层（组）、上部隔水层、中部含水层（组）、中部隔水层、下部含水层（组）、下部隔水层及底部“红层”。 二叠系砂岩裂隙含水层：以中细砂岩为主，局部粗砂岩和石英质砂岩，岩性变化大，厚度不稳定，多泥、钙质胶结。裂隙发育程度不均。属静储量为主的弱含水性特征。 石炭系太原组岩溶裂隙含水层：太原组地层厚99.99m～129.11m，平均113.99m，含薄层灰岩10～13层。太原组灰岩含水层(组)属承压水，根据岩性岩相和富水性综合分析，将太原组灰岩分成三个含水组：C3Ⅰ灰岩含水组（1～3下灰）、C3Ⅱ灰岩含水组（4～9灰）、C3Ⅲ灰岩含水组（10～12灰）。C3Ⅰ灰岩含水组厚度23.60～42.10m,平均34.22m，C3Ⅱ灰岩含水组厚度20.10～39.50m，平均28.03m，C3Ⅲ灰岩含水组厚度厚16.00～27.85m,平均19.80m。太原组灰岩岩溶裂隙发育不均一，富水性强弱还取决于岩溶发育程度。 C3Ⅰ组灰岩含水层：水位标高+0.73～+20.87m，单位涌水量q=0.00021～0.261L/（s.m），渗透系数K=0.000563～2.237m/d，为弱～中等富水性。 C3Ⅱ组灰岩含水层：水位标高+7.25～+7.83m，单位涌水量q=0.00064～0.00189L/(s.m)，渗透系数K=0.0019～0.0078m/d，为弱富水性。 C3Ⅲ组灰岩含水层：水位标高+4.96～+7.62m，单位涌水量q=0.000376～0.00677L/(s.m)，渗透系数K=0.00201～0.0379m/d,为弱富水性。 奥陶系岩溶裂隙含水层：奥陶系地层厚48.70～92.50m，平均67.34m，为灰～深灰色厚层状白云质灰岩及少量砾状灰岩，顶部夹灰绿色铝土团块，裂隙多呈闭合状，局部裂隙面可见泥、钙质薄膜或方解石脉。奥灰岩溶在中下部比较发育，因岩溶裂隙发育的不均一性，各处富水性相差悬殊。水位标高-20m左右,单位涌水量q=0.000701～0.763L/(s.m),为弱～中等富水性。 1煤层距离太原组灰岩一般为11.17～29.48m，平均18.32m。正常情况下与煤系地层无水力联系，但二水平（-800m水平）的灰岩水头压力约8.0MPa，超过1煤底部岩层允许承受的最大水压值，因此，太原组灰岩是1煤底板直接充水含水层，尤其是煤层与灰岩对口的断层带，往往是1煤底板突水的直接通道。区域资料表明，底部奥灰水可因断层或其它因素导致其直接与太灰含水组发生水力联系。因此，1煤层底板灰岩水对矿井开采1煤层构成安全威胁。 环境质量现状 1、大气环境质量现状 选用淮南市生态环境局发布的《2025年淮南市生态环境质量状况公报》中的结论，环境空气质量状况如下： ①基本污染物环境质量现状 2025年，全市环境空气质量一级（优）97天，二级（良）203天，三级（轻度污染）56天，四级（中度污染）6天，五级(重度污染)2天，六级（严重污染）1天（由沙尘引起的重度污染1天，严重污染1天）；全市年度环境空气达标天数比例为82.2%，与上年相比增加了4.9个百分点；全市环境空气综合指数为3.62，首要污染物为细颗粒物。 细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为5～172微克/立方米，日均值达标率为89.5%。年均值为37.1微克/立方米，与上年相比下降了7.25个百分点。 可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为7～218微克/立方米，日均值达标率为96.4%。年均值为61微克/立方米，与上年相比下降了6.2个百分点。 二氧化氮（NO2）日均浓度范围为5～56微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为18微克/立方米，与上年相比下降了5.3个百分点。 二氧化硫（SO2）日均浓度范围为4～17微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为7微克/立方米，与上年持平。 一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，与上年持平。 臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为16～197微克/立方米，达标率为94.8%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为149微克/立方米，与上年相比下降了6.9个百分点。 - 环境空气达标区判断结果一览表 污染物; 年度评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值(μg/m3); 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 61; 60; 101.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37.1; 30; 123.6; 超标. CO; 日均值第95百分位数; 800; 4000; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 149; 160; 93.1; 达标. 根据《2025年淮南市生态环境质量状况公报》并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准可知，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值要求，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值要求。因此，项目所在评价区域为不达标区。 淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，有效推进淮南市大气污染防治工作，目前，淮南市制定了《淮南市空气质量提升攻坚行动实施方案》，《淮南市公开空气质量提升攻坚行动专项督察报告整改方案》，围绕煤系固废、扬尘、移动污染源、餐饮油烟、恶臭异味、秸秆综合利用和禁烧等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放。 2、地表水环境现状 依据淮南市生态环境局发布的《2025年淮南市生态环境质量状况公报》中的结论，水环境质量状况如下： 2025年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为95.8%，Ⅳ类水质比例4.2%，总体水质状况优，比上年上升了4.1个百分点。 考核我市的8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，总体水质状况良好；考核我市的11个省控断面中优良水质比例为100%，总体水质状况优。 河流：淮河干流水质状况为优，东淝河、西淝河、永幸河、陡涧河水质状况为优，架河、泥河、万小河、瓦西干渠、丁家沟和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。袁庄水厂、东部城区水源地、西淝河闸下、窑口大桥和白洋淀渡口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），其他断面水质保持稳定。 湖库：安丰塘、瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅳ类好转为Ⅲ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。 项目所在区域地表水体为永幸河，永幸河水质状况为优。 3、声环境质量现状 依据《2025年度淮南市环境状况公报》：2025年，全市区域环境噪声昼间平均等效声级为53.3分贝，噪声总体水平稳定保持二级，声环境质量较好。 城市道路交通噪声昼间平均等效声级为66.4分贝，与上年相比下降0.2分贝，噪声强度等级稳定保持为一级，声环境质量级别为好。各功能区噪声平均等效声级达标率为93.1%，昼间达标率为94.5%，夜间达标率为91.7%。与上年相比，昼夜间达标率分别上升了11.2和33.4个百分点。 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。故本项目不再进行声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、现有工程履行环保手续情况 顾北煤矿地面现建有一座永久瓦斯抽采泵站，为矿井生产配套的辅助生产设施。泵站内共布置6台瓦斯抽采泵，其中4台2BEC-72型水环式真空泵额定流量均为600m3/min，配套电机功率800kW，2台SKP93型水环式真空泵额定流量均为800m3/min，配套电机功率1000kW，瓦斯抽采泵采用3用3备的运行模式，总额定能力2000m3/min。地面瓦斯泵站建有一座冷水池，一座热水池，配备2台热水泵、4台冷水泵及2台冷却塔，构成闭式循环水系统。 2台热水泵（单台流量240m3/h、扬程32m、功率15kW），2台小流量冷水泵（单台流量100m3/h、扬程32m、功率15kW），2台大流量冷水泵（单台流量200m3/h、扬程28m、功率22kW）；2台处理能力360m3/h玻璃钢低温冷却塔。 地面瓦斯抽采及入井管路共设3趟，其中2趟管径为DN600，1趟管径为DN800。1趟DN600抽采管路、1趟DN800抽采管路经入井钻孔敷设至-648m北一回风石门，另一趟DN600抽采管路从风井敷设至-648m水平。地面及入井抽采管路通过能力为768.8m3/min。顾北煤矿正在实施入井管路工程，在二副井西北侧新增一个DN800入井钻孔，经一、二水平措施联巷进入-648m水平，施工完毕后矿井入井抽采管路通过能力将达到1130.6m3/min。 顾北煤矿瓦斯泵站抽采的瓦斯为低浓度瓦斯，甲烷含量30%以下，目前暂无瓦斯利用设施，采用高空放空管直接排放。 - 现有工程环保手续履行情况见下表。 - 现有工程环保手续履行情况一览表 - 序号; - 项目 - 名称; - 环评审批情况; - 环保竣工验收情况. - 审批文号; - 审批内容; 批准文号; 验收内容. - 1; 《安徽省淮南矿业(集团)有限责任公司顾 北矿井及选煤厂; 《关于安徽省淮南矿业(集团)有限责任公司顾北矿井及选煤厂环境影响报告书的 批复》(原环境保护总局，环审[2005]682 号，2005 年7月14日); 工业场地建设永久瓦斯抽采系统，配置 4 台水环式真空泵(额定流量Q=537m3 /min)，分两组运行，每组一备一用，服务矿井南翼、北翼采区瓦斯抽采。 地面现有2趟抽采管路，其中一趟(1#管路，DN600mm)由入井钻孔(1#)下至-648m 水平，连接-648 水平总回风巷内DN600mm 抽采管路；另一趟(2#管路，DN600mm)沿中央回风井敷设至-550m 及-648m 水平，连接-648m 北翼回风石门内 DN600mm抽采管路。; 《关于淮南矿业(集团)有限责任公司顾北矿井及选煤厂工程竣工环境保护验收意见的函》(原环 境保护部，环验[2008]95 号，2008年6月19 日); 工业场地建设永久瓦斯抽采系统，配置 4 台水环式真空泵(额定流量Q=537m3 /min)，分两组运行，每组一备一用，服务矿井南翼、北翼采区瓦斯抽采。 地面现有2趟抽采管路，其中一趟(1#管路，DN600mm)由入井钻孔(1#)下至-648m 水平，连接-648 水平总回风巷内DN600mm 抽采管路；另一趟(2#管路，DN600mm)沿中央回风井敷设至-550m 及-648m 水平，连接-648m 北翼回风石门内 DN600mm抽采管路。. - 2; 顾北煤矿瓦斯抽采系 统改扩建工程; 《关于顾北煤矿瓦斯抽采系统改扩建工程环境影响报告表的批复》(淮南市凤台县 生态环境分局，凤环表批[2021]16号，2021年10 月22日); 新增1座抽采泵站，设置于现有抽采泵站东侧，配置2台水环式真空泵(额定流量Q=800m3 /min)，2 台为一组运行，一备一用。 地面新增一趟抽采管路(3#管路、DN800mm)，长度约480m，由入井钻孔(2#)下至-648m水平；井下新增一趟水平抽采管路(DN800mm)，沿矿井南翼、北翼回风石门内瓦斯抽采管，总长4900m(其中南翼采区2750m，北翼采区2150m。; 2022年9月18 日，建设单位完成自主验收; 新增1座抽采泵站，设置于现有抽采泵站东侧，配置2台水环式真空泵(额定流量Q=800m3 /min)，2 台为一组运行，一备一用。 地面新增一趟抽采管路(3#管路、DN800mm)，长度约480m，由入井钻孔(2#)下至-648m水平；井下新增一趟水平抽采管路(DN800mm)，沿矿井南翼、北翼回风石门内瓦斯抽采管，总长4900m(其中南翼采区2750m，北翼采区2150m。. 淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿申 领 了 重点管理的排 污 许 可 证 ( 证 书 编 号 ： 9134042177738615X9001V)，按要求定期进行自行监测并填报执行总结报告。 - 现有工程污染物排放情况 (1)废气 现有工程主要为瓦斯抽采，抽采瓦斯为低浓度瓦斯，通过放空管高空排放。根据建设单位提供瓦斯成分报告可知，项目排放的瓦斯中大部分为氮气和氧气，少量甲烷，极少量二氧化碳和其他微量气体。 (2)废水 现有工程废水主要为抽采泵站职工生活污水、循环水系统定期排污水。生活污水排放量为0.4m3/d，循环水系统定期排污水约4个月排放1次，每次排放量约200m3、1.67m3/d。生活污水经现有管网进现有的生活污水处理站处理。循环水系统定期排污水经现有管网进现有的矿井水处理站处理，处理站处理后的废水大部分回用于矿井生产，少量达标排放至永幸河。 (3)噪声 现有工程噪声主要为6台水环式真空泵和循环水泵等设备运行产生的噪声，噪声源强为85-90dB之间，采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降低噪声对周边环境的影响。 - 固废 现有工程固体废物主要为设备运行产生的废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及职工生活垃圾。根据建设单位提供资料，年产生废润滑油约0.1t,废润滑油桶35个，含油抹布约30kg，废润滑油、废润滑油桶、含油抹布属于危险废物，暂存于现有的危废暂存间暂存后定期交有资质的单位处置。每年产生4个水处理剂废包装桶，包装桶由厂家定期回收后综合利用；职工生活垃圾约730kg，依托现有的环卫部门统一处理。 - 与该项目有关的主要环境问题及整改措施 现有项目主要服务于矿井生产辅助的瓦斯抽排工作，经现场调研，未发现现有项目存在环境污染问题。项目所在地未见生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现状调查，本项目评价区范围内未见依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域，未见重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态环境保护目标。本项目在现有工业场地内进行，不占用永久基本农田。本项目用地周边也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区。本项目场地50米范围内无村庄等声环境敏感目标，周边500米范围有少量村庄和农田。 - 项目周边环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 经纬度; 保护对象; 保护 内容; 保护 规模; 环境功能区; 相对场界方位; 相对项目厂界距离/m. 经度; 纬度. 环境空气; 南纬村; 116.537355287; 32.824139156; 居民区; 人群; 60 户约 180 人; 二类区; NW; 60. 杀猪庄; 116.539664669; 32.824144521; 居民区; 人群; 20户，60人; 二类区; NE; 110. 地表水环境; 永幸河; 河流; 水质及水生生物; 小型河流; Ⅲ类水体; E; 1450. |
| 评价 标准 | ①环境空气质量标准 评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）相关要求，即环境空气污染物基本项目实施过渡阶段二级浓度限值，其他项目执行表2二级浓度限值。 - 环境空气质量标准 类别; 项目; 取值时间; 标准值; 标准来源. 环 境 空 气; SO2; 1小时平均; 500μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 年平均; 60μg/m3. NO2; 1小时平均; 200μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 年平均; 40μg/m3. CO; 1小时平均; 10mg/m3. 24小时平均; 4mg/m3. PM2.5; 24小时平均; 60μg/m3. 年平均; 30μg/m3. PM10; 24小时平均; 120μg/m3. 年平均; 60μg/m3. O3; 1小时平均; 200μg/m3. 日最大8小时平均; 160μg/m3. TSP; 24小时平均; 300μg/m3. 年平均; 200μg/m3. ②地表水环境质量 项目所在区域主要地表水体为永幸河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。具体数据见下表。 - 地表水环境质量标准单位：mg/L（除pH外） 指标; 标准值; 依据. pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 Ⅲ类水域标准. COD; ≤ 20. BOD5; ≤ 4. 氨氮; ≤ 1.0. 总磷; ≤ 0.2. 石油类; ≤ 0.05. （3）声环境质量标准 评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，见下表。 - 声环境质量标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼 间; 夜 间. 2类区; 60; 50. 2、污染物排放标准 ①施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），夜间场界噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15 dB（A）。运营期工业场地厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，具体数值见下表。 - 厂界噪声排放执行标准 单位：dB（A） 项目; 昼间; 夜间; 标准类别. 运营期; 65; 55; GB12348—2008. 施工期; 70; 55; GB12523-2025. - ②废气 施工期扬尘执行安徽省地方标准《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811—2024）中厂界大气污染物无组织监控浓度限值要求。 项目运营期现阶段执行煤层气（煤矿瓦斯）排放执行《煤层气(煤矿瓦斯)排放标准(暂行)》(GB21522-2008)表1中相关要求，2027年4月1日起执行《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准》（GB 21522—2024）表1中相关要求。 项目运营期煤层气（煤矿瓦斯）排放执行《煤层气(煤矿瓦斯)排放标准(暂行)》(GB21522-2008)表1中相关要求，2027年4月1日起，煤层气（煤矿瓦斯）排放执行《煤层气(煤矿瓦斯)排放标准(暂行)》(GB21522-2024）表1中相关要求。 - 煤层气(煤矿瓦斯）排放限值 受控设施; 控制项目; 排放限值; 来源. 煤矿瓦斯抽放系统; 高浓度瓦斯 （甲烷体积分数≥30％ ）; 禁止排放; GB21522-2008. 低浓度瓦斯（甲烷体积分数 <30% ); ---. - 煤层气（煤矿瓦斯）排放限值 生产 设施; 控制项目; 排放控制要求; 排放监控位置; 备注. 煤矿瓦斯抽采系统; 高浓度瓦斯（甲烷体积分数≥30%）; 禁止排放; ——瓦斯抽采泵站放空管； ——瓦斯利用或储存设施排放管道和应急排放管道； ——瓦斯销毁设施排放管道和应急排放管道; (GB21522-2024). 甲烷浓度高于或等于8%的低浓度瓦斯（8%≤甲烷体积分数<30%）且抽采纯量≥10 m³/min; 禁止排放; ——瓦斯抽采泵站放空管； ——瓦斯利用或储存设施排放管道和应急排放管道； ——瓦斯销毁设施排放管道和应急排放管道. 甲烷浓度高于或等于8%的低浓度瓦斯（8%≤甲烷体积分数<30%）且抽采纯量<10 m³/min; —; ——瓦斯抽采泵站放空管； ——瓦斯利用或储存设施排放管道和应急排放管道； ——瓦斯销毁设施排放管道和应急排放管道. 甲烷浓度低于8%的低浓度瓦斯 （甲烷体积分数<8%）; —; ——瓦斯抽采泵站放空管； ——瓦斯利用或储存设施排放管道和应急排放管道； ——瓦斯销毁设施排放管道和应急排放管道. 注：甲烷浓度为任何 24 h 的均值，抽采纯量为与甲烷浓度对应的同一时间段均值。. - 施工期扬尘排放标准 污染源; 污染物; 无组织排放监测浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 限值; 限值含义. 施工扬尘; 颗粒物; 1.0; 超标次数≤1 次/日; 周界外浓度最高点; DB34/4811—2024. 0.5; 超标次数≤6 次/日. - ③废水 本项目运营期不新增生活污水，生产废水依托现有矿井水处理站处理，矿井水处理站废水大部分回用于井下生产、防火灌浆用水，少量排放至永幸河。废水总排口排水水质执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426－2006）新建（改、扩）生产线标准和《污水综合排放标准》中的一级标准。具体见下表。 - 污水排放执行标准 单位：mg/L 污染物名称; 本项目废水排放限值; 来源. COD; 50; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426－2006). SS; 50. 氨氮; 15; 《污水综合排放标准》GB8978－1996. BOD5; 20. ④固体废物 - 一般工业固废贮存过程应执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）中的要求，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关要求。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 根据安徽省人民政府《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政〔2013〕89号）中第（四）类19条和《关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量控制指标工作的通知》（皖环发〔2017〕19号）中的规定，严格实施主要污染物排放总量控制，水污染物总量控制指标为COD、氨氮，大气污染物总量指标在二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。 1、水污染物总量控制指标：根据工程分析可知本项目生产废水依托现有矿井水处理站处理，因此本项目不需要单独申请COD、氨氮总量指标。 2、大气污染物总量控制指标： 根据工程分析可知本项目不涉及废气总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 生态影响分析 本项目是在工广内现有场地进行瓦斯泵房建设及站内管路搭建、设备新增和更换，施工工期约5个月。项目不涉及新增占地，现有占地类型为工业用地。场地现状场地为已硬化地面。项目施工过程中地面开挖会产生少量水土流失，但项目工程量小，项目施工对水土流失影响很小，项目建设对生态环境影响很小。 - 污染影响分析 项目施工过程中主要污染影响为施工扬尘、施工机械尾气、焊接烟气、施工人员生活污水、施工设备噪声、建筑垃圾及人员生活垃圾等。 - 一、施工期水环境影响 - 施工人员生活污水：本项目施工期人员约10人，施工人员生活用水量以80L/人·d 计，生活污水产生量以80%计，则施工人员生活污水产生量为0.64m3 /d。生活污水中主要污染物为SS、COD、BOD、氨氮，水质较为简单，经现有生活污水处理站处理后部分回用于生产，剩余部分通过废水总排口排放至永幸河。废水排放执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426－2006)新建(改、扩)生产线标准，氨氮、BOD5执行《污水综合排放标准》中的一级标准。 二、施工期大气环境影响 - 1）施工扬尘： - 项目施工期扬尘主要来自于泵房建设、设备拆除及抽采管路施工等。项目施工时在易产尘施工点采取湿式作业、施工现场定期洒水抑尘、施工道路采取定点洒水等措施，可有效降低扬尘产生量，项目施工结束后影响即可消失，无长期影响，施工扬尘对区域环境影响小。 2）施工机械燃油尾气 - 项目施工过程中各类燃油动力机械作业时排放的废气中含CO、CH及NOx等污染物。本项目工程量小，且燃油机械使用为间断使用，施工场地处于较空旷的地点，污染物扩散条件好，因此机械燃油尾气对环境空气的不利影响很小，项目施工结束后，影响将消失。 3）焊接烟尘 管道安装及设备连接焊接时产生的少量烟尘，焊接烟尘是在焊接过程中金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的。本项目施工采用的焊接方法为电弧焊，焊材为焊条，主要污染物为MnO2、Fe2O3及SiO2等。本项目焊接在较空旷的地点进行，污染物扩散条件好；项目工程量小，且为间歇式排放。因此焊接烟尘对周边环境污染很小。为减少各种焊接废气排放对环境空气的影响，施工期间应使用符合要求的焊条，禁止使用不合格焊条。 三、施工期声环境影响 本项目施工噪声主要是各类施工机械作业噪声，为间歇性、临时性噪声，无持续性固定噪声源，项目短期施工，随着施工结束，噪声影响也随之消失，因此施工噪声对周边环境影响很小。 四、施工期固废环境影响 施工期固体废物主要为员工生活垃圾和少量建筑垃圾。 本项目施工期人员约10 人，每人每天生活垃圾产生量按0.5kg计算，项目每天生活垃圾产生量为5kg/d。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。 施工建筑垃圾主要是废渣土、废混凝土、废沙石、钢筋头、废木料等，其中废钢筋头、废木料等可利用的全部回收再利用，剩余不可利用建筑垃圾按照当地主管部门要求运至市政指定地点。 施工期固体废物进行了合理的处置，对周边环境影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目主要进行瓦斯抽采工作，抽采后的瓦斯进行综合利用，生态环境的影响主要表现在施工期，施工完成后运营期无生态环境影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目用地权属人为淮浙煤电有限责任公司，用地性质为工业用地，项目建设单位为淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿，项目选址位于顾北煤矿现有瓦斯抽采泵站内，在现有泵房西侧新建一间瓦斯泵房，对泵站内现有设备进行更换，输送管路为泵站内管路，不涉及站外管路，项目用地范围内不涉及自然保护区、文物保护单位等特殊敏感区，生态环境总体不敏感。 本项目施工过程及运行过程产生的少量生态破坏、废气、废水、噪声及固体废物均采取了有效可行的防治措施，项目建设对周边环境影响很小，项目建设不会改变区域环境功能，对周边居民的影响小，环境影响可接受，因此本项目从环境保护角度分析项目选址是合理可行的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本项目建设是在现有工业场地内进行，现状场地为已硬化地面，项目施工对生态环境的主要影响为泵房施工过程会破坏现有地表结构，会产生少量水土流失，但项目工程量小，施工时间短，因此项目施工对水土流失影响很小。建设单位在施工过程中应做好以下防护措施。 ①尽量避开雨季进行涉土工序的施工，提高工程施工效率，减小项目施工对水土流失的影响。 ②划定施工作业范围线，不随意扩大。 ③施工过程中土方裸露区域采用彩条布遮挡、采取构筑截、排水沟等水保措施，防止水土流失。施工结束后及时进行场地恢复，减小水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目生态环境影响主要在施工期，运营期不涉及生态环境影响。 |
| 其他 | 一、运营期水环境影响和保护措施 1、废水污染源强分析 本项目运营期不新增职工，因此无生活污水产生。项目生产废水主要循环水系统定期排污水。 循环水系统定期排污，扩建后全厂约3个月排放1次，每次排放量约200m3，扩建项目排放量约0.53m3/d。废水主要污染物为SS、TDS。 - 废水产排情况表 污染物指标; 产污系数/产生浓度; 本项目产生量; 本项目排放量. 废水量; /; 0.53m3/d，193.45m3/a; 0.53m3/d，193.45m3/a. 悬浮物; 50mg/L; 0.026kg/d，0.0096t/a; 0.026kg/d，0.0096t/a. TDS; 1200 mg/L; 0.63kg/d，0.23t/a; 0.63kg/d，0.23t/a. 2、污水依托处理的可行性分析 本项目位于工业场地内西北侧，为改扩建项目，项目周边已布置有污水管网，本项目污水可通过管网进入矿井水处理站。 顾北煤矿工业场地建设有矿井水处理站一座，矿井水处理站位于顾北矿井铁路线北侧，选煤厂南侧，设计处理能力12600m3 /d，采用混凝、澄清、过滤、消毒处理工艺，处理后的矿井水大部分回用于矿井生产，剩余少量排放至永幸河，废水排放执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426－2006)新建(改、扩)生产线标准限值要求。废水排放口设有流量计和1套水质在线监测仪，监测指标有流量、pH、COD 和 NH3-N。 根据在线数据显示，目前顾北煤矿工业广场矿井水处理站日处理规模 6168t/d，处理能力还有较大富余，剩余处理负荷能够容纳本项目废水处理。本项目污水依托处理是可行的。 矿井水处理工艺流程见下图。 - 矿井水处理工艺流程图 - 3、环境监测 本项目生产废水进入矿井水处理站进行处理，顾北煤矿根据已根据申领的排污许可证自行监测要求对废水排放进行日常监测，本项目废水无需单独进行监测。 二、运营期大气环境影响和保护措施 本项目主要为瓦斯抽采系统进行瓦斯抽采，抽采的低浓度瓦斯输送至顾北煤矿超低浓度瓦斯清洁高效综合利用示范项目进行综合利用（用于发电）。本项目无瓦斯外排，项目运营期不会对大气环境产生影响。 三、运营期声环境影响和保护措施 1、噪声污染源强 本项目运营期噪声主要来自抽采泵站设备运行噪声，包括水环式真空泵、冷热水泵、冷却塔等。各声源情况如下表所示。 - 项目噪声源强调查清单（室内声源） 单位:dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量 （台/套）; 距噪声源 1 米处声压级（dB(A)）; 措施; 空间相对位置; 距室内边界距离; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑外噪声. X; Y; Z; 建筑外噪声; 建筑 物外 距离. 1; 水泵房; 冷水泵; 2（1用1备）; 85; 选用低噪声设备、厂房隔声、减震、、隔音墙; 6; 6-7; 1.5; 6; 69.44; 24h/d; 20; 49.44; 1. 2; 热水泵; 2（1用1备）; 85; 2; 3-4; 1.5; 2; 78.98; 24h/d; 20; 58.98; 1. 3; 瓦斯抽采泵房; 真空泵1; 1; 90; 19; 16; 1.5; 3; 80.45; 24h/d; 20; 60.45; 1. 4; 真空泵2; 1; 90; 26; 16; 1.5; 3; 80.45; 24h/d; 20; 60.45; 1. 备注：以项目区西南角为原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 2、达标分析 （1）预测模式 ①室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算，某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级公式： 式中：Lp1——室内某倍频带的声压级，dB； Lw——声源的声功率级，dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1－α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级公式： 式中：LPli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带叠加声压级，dB； LPlij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③靠近室外围护结构处的声压级公式： 式中：LP2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB（A）； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB ④室外声源的声压级和透过面积换算等效室外声源公式： Lw=Lp2（T）+10lgS S——室外声源的声压级的透过面积。 根据上述公式计算，本项目等效室外声源噪声源强为53.5dB。采用导则推荐的点声源的几何发散衰减公式进行预测。 ⑤点声源的几何发散衰减公式： Lp（r）=Lw-20lgr-8 式中：Lp（r）:预测点处的声压级，dB； Lw：由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r ：为预测点距声源的距离； ⑥多点源在预测点产生的总等效声级贡献值(Leqg)采用以下计算公式 第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； ——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； ——i声源在T时间段内的运行时间，S； tj ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s； ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； M ——等效室外声源个数。 （2）预测结果 本项目噪声预测结果见下表。 - 项目厂界噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 序号; 预测位置; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间65夜间55. 1; 厂界东侧1m; 54; 46; 4.91; 4.91; 54; 46. 2; 厂界南侧1m; 50; 43; 12.87; 12.87; 50; 43. 3; 厂界西侧1m; 50; 46; 47.46; 47.46; 51.92; 49.8. 4; 厂界北侧1m; 51; 41; 35.8; 35.8; 51.13; 42.15. 备注：厂界背景噪声引用《长三角能源保障基地顾北煤矿超低浓度瓦斯清洁高效综合利用示范项目》环境影响报告表中2026年2月14日淮南市宜青环境检测有限公司提供的顾北煤矿厂界噪声监测数据。 从上表可知，本项目运行后，在采取合理布局及选型、厂房隔声、减震、距离衰减等措施后，项目厂界昼夜间噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值要求。同时环评要求建设单位在运营期加强设备检修和维护，确保设备处于良好的运转状态，减少机械设备由于松动部件的振动等而增加其工作时的声级,杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。对闲置不用的设备及时关闭。 3、噪声监测计划 - 噪声环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准. 四、运营期固体废弃物环境影响和保护措施 1、固废污染源强分析 本项目运行过程中产生固体废物包括：废包装桶和设备运行产生的废润滑油、废油桶和含油抹布。 废润滑油、废润滑油桶：项目设备检修过程中会产生废润滑油和废润滑油桶，根据建设单位提供资料，废润滑油产生量约0.05t/a，废润滑油桶产生量约20个/a。废润滑油、废润滑油桶属于危险废物，暂存于现有的危废暂存间暂存后定期交有资质的单位处置。 含油抹布：项目运行检修过程中会产生少量含油抹布，根据建设单位提供资料，含油抹布产生量为20kg/a，含油抹布属于危险废物，暂存于厂内的危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。 废包装桶：根据建设单位物料使用，每年产生5个水处理剂废包装桶，包装桶由厂家定期回收后综合利用。 - 本项目固废产生情况汇总表 序号; 废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 年产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 处置措施. 1; 废包装桶; 一般固废; 5个/a; 水处理; 固体; /; /; 1年; /; 厂家回收. 2; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.05t/a; 设备; 液态; 油类; 油类; 1年; T/In; 暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 20个/a; 设备; 固体; 油类; 油类; 1年; T/In. 4; 含油抹布; HW49; 900-041-49; 20kg/a; 设备; 固体; 油类; 油类; 1年; T/In. - 固体废物污染防治措施 顾北煤矿工业场地内现有危险废物暂存间4间，其中一间专门用于储存废油类物质，面积约100m2，危险废物暂存间内采取硬化防渗措施并设置了导流沟及收集池，张贴危险废物标识标牌，分区储存危险废物。本项目危废产生量较少，现有危险废物暂存间可以满足项目危废暂存。 本项目危险废物收集、贮存和运输应满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求，措施如下： 1）收集 ①采用专用容器进行收集，严格按照相关规定在产生源收集，并保证收集所用的包装桶完好无损，无腐蚀、损毁或其他导致其使用能效减弱的缺陷，设置警示标识，并及时安全转运或处理处置。 ②场内应设置应急接收装置和相应防渗（漏）措施，若发生泄漏，应及时收集，并清理现场。 ③禁止将一般固废、生活垃圾等混入危险废物收集设施内。 2）暂存 危废暂存间的设置满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的环保要求。 ①危废暂存间选址、设计、标识、运行、安全防护和关闭等措施应按照《危险废物贮存染控控制标准》的相关要求进行，贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ⑤液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ⑥危险废物贮存设施必须按照HJ1276-2022的规定设置警示标志。 ⑦危废暂存间内的危险废物需做到及时外运妥善处置，确保场内有足够接纳能力，避免场内危险废物暂存容量超过负荷导致收贮不合理，造成危废泄漏。 综上所述，本项目固体废物进行了合理的处理和处置，项目固体废物对区域环境影响较小。 五、土壤地下水环境影响和保护措施 根据项目所处区域的地质情况，本项目可能对土壤地下水造成污染的区域主要为循环水池防渗效果下降或者污水管路破损，主要影响途径为垂直入渗。建设单位在建设时循环水池和污水管路已采取防渗措施，防范跑冒滴漏现象，项目废水不会通过垂直下渗途径对周围土壤地下水环境产生污染影响。建设单位在运营过程中还应做好以下防范措施： 严格废水的管理，强调节约用水，定期检查排水管线、泵阀等关键部位，避免跑冒滴漏，做到污染物泄漏“早发现、早处理”。经落实以上措施后，本项目不会对周围地下水、土壤产生不利影响。 七、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本标准适用于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。 本项目抽采的瓦斯属于低浓度瓦斯，甲烷含量为10%左右，甲烷是一种无毒、可燃的气体，属易燃、易爆物质，空气中的浓度在5%~15%之间时，一旦遇到火源或高温，就会发生爆炸。 1、环境风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关要求，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn 式中q1，q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目的环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 顾北煤矿瓦斯抽采泵站内不设置瓦斯储罐，仅抽采管道内有瓦斯，地面瓦斯抽采管道DN600、DN800，长度均为600米。甲烷浓度取15%，因此本项目最大在线量为3.14×0.42×600×15%×0.717+3.14×0.32×600×15%×0.717=50.64kg。本项目危险物质存储见下表。 - 风险物质储存情况一览表 危险物质名称; 环境风险物质编号; 最大在线（贮存）量（t）; 临界量 （t）; qi/Qi. 瓦斯（甲烷）; 74-82-8; 0.051; 10; 0.0051. 由上表可知，本项目Q=0.0051＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中C.1.1确定该项目环境风险潜势为Ⅰ，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 2、环境风险分析 本项目涉及的风险物质为瓦斯气，具有易燃易爆特性。项目生产设施风险因素见下表。 - 建设项目环境风险识别表 序号; 风险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境要素. 1; 瓦斯输送系统、抽采泵站; 瓦斯; 发生泄漏、火灾、爆炸事故; 随大气扩散、下渗、地表径流等; 周围环境空气、地下水环境、土壤环境. 当瓦斯输送管路发生泄漏，泄漏物质遇明火或者高温会发生火灾、爆炸事故，在发生火灾爆炸后如果不及时处理，可燃物燃烧产生大量的烟尘、二氧化碳、SO2、NOX和CO等有毒有害气体，有毒有害气体扩散，影响周围人群及空气质量。灭火过程中还会产生消防废水，如果收集处理不当，会对周边地表水体产生影响。 3、环境防范措施 1）瓦斯抽采管路的防范措施 （1）瓦斯抽采管路采用高强度的优质管材，为防止瓦斯抽采管路锈蚀，安装前应对管内外涂抹防腐剂(如沥青、油漆、红丹粉等)，管路投入使用前要进行漏气试验，瓦斯抽采管路每隔10m涂以明显标志，以区别于其它管路。 （2）抽采巷道、抽采钻场，要严格执行《煤矿安全规程》的有关规定，加强通风，严防瓦斯超限；对不通风的瓦斯抽采钻场、高抽巷要按规定设置栅栏，揭示警标。 （3）建立健全瓦斯专业抽采队伍，并经常组织技术培训、岗位练兵和技术考核，不断提高技术水平，同时还要建立各工种作业规程及岗位责任制，使各项工作有章可循。 （4）瓦斯抽采管路应与供电、信号、照明、通讯、监控等线路分开敷设。采取防冻措施。 （5）瓦斯抽采主管路距建筑物的距离大于5m，距动力电缆大于1m，距水管和排水沟大于5m，距铁路大于4m，距木电线杆大于2m。 （6）瓦斯抽采管路与其他建筑物相交时，其垂直距离大于0.15m，与动力电缆，照明电缆和电话线大于0.5m，且距相交建筑物2m范围内，管路不准有接头。 2．瓦斯抽采泵站安全防范措施 （1）抽采站的泵房用不燃性材料建筑，耐火等级为二级。 （2）瓦斯抽采泵站进、出气管路，装设有防回火、防回气、防爆炸的安全装置。 （3）瓦斯抽采泵站内设有避雷装置，距进风井口和主要建筑物的距离应大于50m，并用围墙保护，瓦斯泵房内及周围20m范围以内，禁止有明火，瓦斯抽采泵站进、出口放空管应高出房脊3m以上，其位置以尽量靠近泵房为宜，放空管上设置避雷装置。 （4）所有电气设备设漏电保护器及安全接地。项目电气设备均采用防爆型，并有煤矿安全标志。厂区内布置防雷装置。 （5）各种电压等级电气设备的安全净距均不小于有关规程所要求的最小净距，电气的隔离开关与相应的断路器接地刀闸之间，按“五防”要求，装设损伤闭锁装置以提高安全性。 3、安全管理防范措施 制定以防为主的应急措施，事故发生实行统一指挥，首先要第一时间通知抽放站，及时排空管线内的瓦斯，以防爆炸。 必须严格按照相关防火、防爆设计要求进行设计和施工，并配备相应的保护工程；加强工艺系统的自动控制的应用，同时应加强对系统设备的维护保养；应设立专人进行巡视、检查、维护工作；严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教肓，提高安全意识，实施规范核查；油库做好标志，严禁不相关人员进入；配备足够的救灾防毒器具、消防器及防护用品。设置CH 4检测报警系统和连动控制系统，设置火灾自动报警系统、消防栓和自动消防喷头等装置。 依据《安徽省环保厅转发环保部企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（皖环函[2015]号 221 号），建设单位应参照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，及时修编本单位环境风险应急预案，分析本泵站的环境风险并制定相关应急措施，报当地环境主管部门备案，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。 综上所述，本项目主要环境风险来自瓦斯输送管道，存在泄漏并由此引起的火灾爆炸及次生危害带来的环境影响。建设单位经采取相应预防措施，能大大减少事故发生概率，如一旦发生事故，也能迅速采取有力措施，减小对环境的污染，其潜在的事故风险是可以防范的。因此项目的建设，从环境风险评价的角度是可行的。 |
| 环保投资 | 本项目总投资为1257.1万元，环保总投资合计11万元，所占比例为0.87%。环保投资概算见下表所示。 - 建设项目环保投资估算一览表 类型; 污染源; 污染因子; 环保措施; 环保投资 （万元）. 废气; 施工期扬尘; 颗粒物; 施工场地洒水抑尘; 2. 施工期机械尾气; CH、CO、氮氧化物; 选用环保型施工机械; 0. 废水; 循环水系统定期排污水; SS、TDS; 依托现有矿井水处理站处理; 2. 噪声; 各类泵等; Leq(A); 合理选型、基础减振、厂房隔声; 5. 固体废物; 生产设备; 废润滑油; 危废暂存间、委托有资质单位处理; 2. 生产设备; 废油桶、. 生产设备; 含油抹布. 水处理; 废包装桶; 厂家定期回收; 0. 合计; /; 11. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 生态环境 | 严格控制施工活动范围；施工时落实水土保持防护措施，以防雨水冲刷造成水土流失。 | 严格控制施工活动范围；施工时落实水土保持防护措施，以防雨水冲刷造成水土流失。 | / | / |
| 地表水环境 | 施工人员生活污水经生活污水处理站处理。 | 施工人员生活污水经生活污水处理站处理。 | 项目不新增员工，运营期无生活污水产生。少量瓦斯凝结水进入循环水系统水池沉淀后循环利用。循环水系统定期排污水经现有污水管网排入工业场地内的矿井水处理站处理后通过顾北煤矿总排口外排至永幸河。 | 废水排放满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426－2006)新建(改、扩)生产线标准和《污水综合排放标准》中的一级标准 |
| 地下水及土壤环境 | - / | / | 循环水池及排水管路采取防渗措施，严格废水的管理，强调节约用水，定期检查排水管线、泵阀等关键部位，避免跑冒滴漏，做到污染物泄漏“早发现、早处理”。 | 循环水池及排水管路采取防渗措施，严格废水的管理，强调节约用水，定期检查排水管线、泵阀等关键部位，避免跑冒滴漏，做到污染物泄漏“早发现、早处理” |
| 声环境 | 选用低噪设备、减振、加强管理等措施 | 厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，即昼间 70dB(A)，夜间 55dB(A)。 | 合理选型、基础减振、厂房隔声。 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 大气环境 | 施工扬尘采取洒水抑制扬尘产生；对施工车辆和机械加强管理，选用环保型施工机械设备，减少机械尾气对周边环境的影响。 | 施工期扬尘满足《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811—2024）中厂界大气污染物无组织监控浓度限值要求. | 瓦斯综合利用 | 现阶段排放满足《煤层气(煤矿瓦斯)排放标准(暂行)》(GB21522-2008)； 2027年4月1日起适用《煤层气(煤矿瓦斯)排放标准(暂行)》(GB21522-2024) |
| 固体废物 | 施工人员的生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。建筑垃圾运至主管部门指定位置。 | 处置率100%，符合环境卫生及环境保护管理要求。 | 废包装桶由厂家定期回收利用。废润滑油、废油桶、含油抹布分类收集暂存后，委托有资质单位处理 | 处置率100%，危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。 |
| 环境风险 | 无 | 无 | 瓦斯气输送系统采用高强度的优质管材，落实好安全防范措施，制定以防为主的应急措施。配置必要的应急物资；及时修编本单位环境风险应急预案，分析本泵站的环境风险并制定相关应急措施，报当地环境主管部门备案，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。 | 瓦斯气输送系统采用高强度的优质管材，落实好安全防范措施，制定以防为主的应急措施。配置必要的应急物资；及时修编本单位环境风险应急预案，分析本泵站的环境风险并制定相关应急措施，报当地环境主管部门备案，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。 |
| 环境监测 | / | / | 按照本环评要求开展环境监测。 | 按照本环评要求开展环境监测。 |
| 其他 | 无 | 无 |  |  |

# 七、结论

淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿投资建设的顾北煤矿地面瓦斯抽采泵站扩建工程项目符合国家产业政策以及相关法律法规要求，施工期提出的生态保护、废水、废气、噪声和固体废物治理措施是可行的，只要在项目建设中同步实施环保工程，认真落实设计和评价中提出的污染防治措施，就可使该项目的不利影响控制在环境允许的范围内，项目的建设是必要的。从环境影响的角度而言，本项目环境影响是可以接受的。